院内谈判采购文件

项目编号：

项目名称：万松院区空调维保

瑞安市人民医院

2021年6月

第一章  院内谈判采购公告

根据瑞安市人民医院采购管理制度规定，瑞安市人民医院就万松院区空调维保项目进行院内谈判采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

- 一、招标项目编号：

采购组织类型：院内谈判采购

- 二、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 最高单价限价 （人民币元/个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万松院区空调维保 | 空调的维保，（具体内容详见本招标文件相关部分） | 1 | 年 | 19.8万 |

注：预算单价已包含产品材料费用、运输费（含装卸费）、税费、保险费等所有费用，不能高于最高单价限价。

三、投标供应商资格要求：

- 具有独立法人资格的空调工程安装维修公司或空调设备服务公司；

- 不接受联合体投标；

- 受到邀请的投标供应商。

四、获取招标文件和报名时间及地点等：

时间：2021年6月4日至2021年6月9日（双休日及法定节假日除外）

上午：09:00-11:00

下午：14:00-17:00

地点：瑞安市人民医院

- 五、投标截止时间：2021年6月10日09：30

- 六、投标地点：瑞安市人民医院万松院区

- 七、开标时间：2021年 6月 10日09：30

- 八、开标地点：瑞安市人民医院万松院区

联系方式

采购人：瑞安市人民医院

联系人：许科长

联系电话：0577-65866009

第二章  招标需求

一、概   述

本次招标采购设备为内镜中心纯水机组，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

二、设备需求一览表

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 最高单价限价 （人民币元/个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万松院区空调维保 | 空调的维保，（具体内容详见本招标文件相关部分） | 1 | 年 | 19.8万 |

注：预算单价已包含产品材料费用、运输费（含装卸费）、税费、保险费等所有费用，不能高于最高单价限价。

# 第三部分  招标内容及要求

- 服务内容：

中央空调机组的日常维修保养。

中央空调机组包括：

- 门诊大楼中央空调机组：

| 编号 | 项目名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内机组 | 319台 | 日立多联机 |
| 2 | 室外机组ras-840fs5q | 21台 |  |
| 3 | 中央集中控制系统 | 1套 |  |

- 急诊大楼中央空调机组：

| 编号 | 项目名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内机组 | 686台 | 东芝多联机 |
| 2 | 室外机组mmy-mpa120 1ht8 | 95台 |  |
| 3 | 第三方云端远程集中控制系统 | 1套 |  |
| 4 | 特灵风冷螺杆冷水机组RTXA+2105H | 2套 | 急诊手术室 |
| 5 | 格力水机 | 1套 | 急诊楼顶 |

- 手术室空调机组：

| 编号 | 项目名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大金风冷螺杆冷水机组UWAP60AYK | 2套 | 大金水机 |
| 2 | 天加风冷模块水机 | 2套 | 天加水机 |

- 医技楼中央空调机组：

| 编号 | 项目名称 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内机组 | 115台 | 美的多联机 |
| 2 | 室外机组mdv-450w/s | 18台 |  |
| 3 | 中央集中控制系统 | 1套 |  |

- 分体空调共100台（1-5p）。

- 46套新风机组、4套净化间的新排风机组和空调。

7）其它医院未列出的空调、机房精密空调和食堂冷库等制冷设备清洗。

以上空调具体型号见现场勘查而定。

- 具体工作内容：

  - 螺杆机年度保养服务

在协议期间每年为机组做两次年检（春季开机前及冬季开机前）对机组进行全面检查，具体进行如下工作：

    - 使用季节各空调机组的日常巡查。

    - 主机各部位检测漏点。

    - 检查及清理主机马达启动器及触点。

    - 紧固设备各动力及控制电源接头。

    - 检查主机油路是否运行正常，检查油泵油管及油泵磨损情况。

    - 检视机组及设备。

    - 蒸发、冷凝器清洗。制冷剂容量检查、补充。

    - 检查油箱油位。

    - 各运行部件电压、电流、振动及噪音情况检查。内机风机运行电压、电流检测。

    - 动力、控制及变频电路检查、紧固。

    - 配电箱除尘。

    - 膨胀阀调整。

    - 检查机组设计运行水量。

    - 检视主机控制系统及马达启动运行情况。

    - 检查及调试机组启动开关。

    - 检查压缩机吸排气温度，温度探头检查。内机出风温度检测。

    - 确认是否需要更换润滑油及冷冻油，如需要则负责更换。

    - 制冷剂容量检查、补充。

    - 检查机组安全保护装置，各保护开关检查、调整。

    - 负责机组保温层的修复，并根据机组情况进行外保养。

    - 如有需要更换干燥过滤器。

    - 每年更换压缩机冷冻油1次。

23）每年对机组进行一次接地电阻测量

  - 多联机和风冷模块水机年度保养服务

    - 使用季节各空调机组的日常巡查。

    - 主机各部位检测漏点。

    - 空调室外机：用空调专用清洗剂清洗冷凝器，电机电路安全检查、制冷系统压力、电流测试、补加氟利昂。

    - 空调室内机：每年夏冬之初进行一次过滤网清洗，电路检查测试、蒸发器和排水管路及电器系统等部份的运行情况调整；

    - 排除发现的故障、更换损坏的配件。

    - 调整控制器程序，调整系统运行压力，清洁空气过滤网、冷凝器加湿器等设备。

    - 以优惠的价格为用户提供各种空调配件。

  - 分体空调、冷库机组、风机盘管年度保养服务

    - 使用季节各空调机组的日常巡查。

    - 主机各部位检测漏点。

    - 空调室外机：用空调专用清洗剂清洗冷凝器，电机电路安全检查、制冷系统压力、电流测试、补加氟利昂。

    - 空调室内机：每年夏冬之初进行一次过滤网、蒸发器和冷凝器清洗，电路检查测试、蒸发器和排水管路及电器系统等部份的运行情况调整；

    - 排除发现的故障、更换损坏的配件。

    - 调整控制器程序，调整系统运行压力，清洁空气过滤网、冷凝器加湿器等设备。

    - 检查空调安全用电、检查外机支架是否牢固并提出合理建议。

    - 内外连接管的保温检查；

室外、室内机振动、噪声的检测调整，轴承润滑和更换。

  - 精密空调保养服务内容

1）不停机检查项目

- 检查控制屏显示的温度、湿度是否在正常范围内；

- 检查是否有报警状态图标显示；

- 聆听机组运行有无异常杂音；

- 检查室内机侧板表面是否有结霜或结露现象；

- 检查冷凝器翅片是否有较多灰尘（注意：在检查时，要查看冷凝器翅片进风侧的灰尘程度）；

- 检查冷凝风机马达是否正常运转；仔细聆听冷凝器运行有无杂音。

2）停机检查项目

确认机组已停机，主电源已切断，拆下机组前部面板，依次检查

- 检查空气过滤网（重要）

简易判断：⑴、过滤网是否透光。⑵、过滤网上侧是否有较多灰尘。

处理方法：⑴、将过滤网拆下，曝晒，轻轻敲打，除去灰尘，必要时更换新的过滤网。

- 检查控制、电气部分

简易判断：⑴、打开面板后有无烧糊异味。

⑵、察看各电缆接头处有无变色。

处理方法：⑴、关闭空调机组总电源！紧固松动的接头。

⑵、查看接触器触点有无拉弧烧黑痕迹。

- 检查加湿器

简易判断：如果控制屏显示的湿度值达不到房间要求，可能加湿罐内已结垢，或供水不足。需拆下来清理。

处理方法：检查供水管路及控制，拆下加湿器上部的电缆和蒸汽管。将加湿器取出清理水垢。

- 室内风机组件检查

简易判断：如果机组运行时有明显杂音或感觉机组风量不够。

处理方法：⑴、查看风机皮带是否有开裂或断开，如断开或皮带磨损情况较重，则需要更换皮带。

⑵、查看电机转动情况，如果有噪音或者转动较重，有噪音或者转动困难需更换轴承或加润滑油。

- 风冷冷凝器检查（重要）

简易判断：从冷凝器进风侧检查翅片是否积满灰尘。

处理方法：用刷子清洁表面灰尘，如果附着比较严重可将风机拆下，用水枪从上方冲洗冷凝器翅片。

  - 全院新风机组服务标准：a、每半年对新风机风机、阀门、水路过滤器和蒸发器进行维护，b、每周定期清洗新风过滤网。

6、服务标准

- 一年两次大维保，对机组全面检验。（春季4—5月份；秋季10—11月份）。进入设备运行期后每月巡检一次，并出具相应的巡查检测记录。

- 建立完善的配件管理体系，建立空调系统的技术档案，包括平时的维修记录，更换配件，检查试验的资料、技术培训资料等。

- 维保单位必须保证24小时联系电话畅通。一般故障2小时处理完毕，重大故障3天处理完毕。否则每逾期一天扣罚500元（不可抗拒的因素除外）。

- *要求维保单位至少配置2名空调技术人员在瑞安市人民医院提供蹲点服务，并配备相关工具、设备。要求上班时间上午8：00，下班时间为下午5：30，实行签到制度。并保证一周7天24小时至少有1人值班。蹲点服务人员拥有制冷相关职业资格证书和有效的高空作业、焊接作业、电工作业操作证，至少1人拥有高级暖通工程师证书，需提供在投标单位缴纳社保记录两年以上。

- 在我院重大活动或重要会议期间，维保单位要提供全程保障服务。

- 在做维保现场做好安全防范措施，确保在场人员安全。维保单位的安全问题由维保单位自行承担。

- 因维保单位技术人员的维修、保养、操作不当造成设备的故障，一切维修费用由维保单位负责。

- 维保期间维修费全免。由维保单位处购买的配件更换后同一故障部位质保期为12个月。如维保单位擅自更换未损坏配件，采购人有权按所换配件价格的十倍予以处罚。

- 在质量保证下，坚持配件能修必修原则，降低更换配件成本。

- 更换配件单品单价在300元以内包括在维保费用中。

- 每次对压缩机加油或机组清洗前，必须先检查清润滑油和清洗液的牌号和质量，必须符合国家要求才能进行操作。坚持绿色环保清洗，选择腐蚀更低、效果更好的产品。

- 服务期内，空调所有的维保和维修服务人员工资都已在合同内(包括但不限于更换润  滑油、电机轴承等大修人工费)，不得另外收取服务费。

- 每次维保维修需要更换配件时，都必须到总务维修中心报备。

- 一般常用配件（以下为参考价格，根据报价计入打分）：

|  | 机器型号 | 配件规格 | 单价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美的中央空调mdv-450w/s | 6p定频压缩机 |  |  |
| 2 |  | 5p变频压缩机 |  |  |
| 3 |  | 变频模块 |  |  |
| 4 |  | 风扇 |  |  |
| 5 | R22冷媒日立机组ras-840fs5q | 5p变频压缩机（404HD-64D1） |  |  |
| 6 |  | 5匹定频压缩机（603DH-90D1Y） |  |  |
| 7 |  | 10匹定频压缩机（1200EH-180D3） |  |  |
| 8 |  | 30匹机组变频模块 |  |  |
| 9 |  | 室内排水泵 |  |  |
| 10 | 空调通用 | R22制冷剂（霍尼韦尔，单位：公斤） |  |  |
| 11 | 格力分体定频空调常用配件 | 1.5p分体空调压缩机（品牌：格力） |  |  |
| 12 |  | 3p三相电压缩机（品牌：格力） |  |  |
| 13 | 东芝VRV空调 | 6p变频压缩机（DA421A3FB-23M） |  |  |
| 14 |  | 室内排水泵 |  |  |
| 15 |  | R410A制冷剂（霍尼韦尔，单位：公斤） |  |  |
| 16 |  | 室外风扇电机 |  |  |
| 17 |  | 室外机主控板 |  |  |
| 18 |  | 室外风扇IPDU |  |  |
| 19 |  | 室外压缩机IPDU |  |  |
| 20 | 特灵风冷螺杆冷水机组RTXA+2105H | 制冷剂（公斤） |  |  |
| 21 |  | 过滤器 |  |  |
| 22 |  | 冷冻油（升） |  |  |
| 23 | 大金风冷螺杆冷水机组UWAP60AYK | 407C制冷剂（公斤） |  |  |
| 24 |  | 过滤器 |  |  |
| 25 |  | 大金冷冻油（升） |  |  |

注：

1、上述配件必须为同品牌同型号空调的原装配件，价格均已含税。

2、投标供应商应备货，对常用维修配件的进行备货，并提供备货清单，配件总价不低于3万元。

- 商务条款

- 付款方式：

- 成交供应商在收到中标通知书后5个工作日内，需向采购人提供合同总价4.5％的履约保证金。履约保证金在中标供应商与采购人签订经济合同前递交。

- 合同签订后一周内采购人付给维保单位当年合同金额的50%；第二次全面维保后一周内采购人付给维保单位当年合同金额的30%，一年合同到期一周内采购人支付维保单位剩余的20%（每次维保单位均需开具正式发票）。

- 承包期限：

本次招标维保服务期限2年；投标人报价为年度维保服务费用报价，投标供应商应综合考虑各种风险因素后进行报价。

  - 所有投标价格为CIP医院人民币价（含货物进口应交纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费）并进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。

10. 合同的终止：合同执行期内，经向检察机关查询，发现中标人或供应商有行贿犯罪记录的，即取消中标资格或停止采购合同。

投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

- A：价格标部分：

- 开标一览表

- 分项报价表

B：商务技术标部分：

- 投标书

- 产品配置清单

- 备品备件，消耗品购买价格清单（该价格应保持三年以上）

- 产品性能说明

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 维修能力证明材料

- 法定代表人授权委托书，同时须附法定代表人和授权委托代表的有效身份证复印件

- 代理证明（或制造商出具的授权书）

- 营业执照副本复印件

- 资格、资质证明文件

- 产品的合格证书复印件

- 安装服务人员安排

- 投标商认为有必要提供的其它文件（如针对本次投标的优惠内容等）

注：投标文件的价格标和商务技术标分别单独密封，互不包含。否则如开、评技术标时，发生价格报价泄露的情况，由投标人自行承担相关责任。

*开标一览表上任何超出招标文件的优惠内容均不计入评标。

- （二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1. 投标人应在招标文件所附的开标一览表上写明投标货物的投标总价。投标人对每种货物只允许有一个报价。

2. 投标总价中还应包括以下内容：

2.1 招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用。

2.2 招标文件中特别要求的设计、安装、调试、培训及其它附带服务的费用。

3. 投标人按上述2款要求填写报价供评标委员会评标方便，但不限制买方以其它方式签订合同的权力。

四、评分标准

1.价格分30分：

以满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，价格分=评标基准价/投标价×30；超出招标文件要求的优惠条件，在计算价格分时，不能从投标价中扣除。

2 技术商务及其他分

评标委员会对各投标人的技术充分审核、讨论及评议后，每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术部分的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值。

| 4 | 资信、技术评分 | 合计70分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分范围 |
| 4.1 | 投标供应商综合实力及评价 | 0-5分 | 根据投标供应商企业实力、认证情况、用户信誉等体现综合实力的情况，由评审小组横向比较打分。 |
|  |  | 0-2分 | 投标人获得ISO9001、ISO14001、ISO45001体系认证、集中空调系统清洗维保企业资质；证书且在有效期内，每项证书得1分，证书提供复印件并加盖公章，否则不得分。 |
| 4.2 | 业绩案例 | 0-6分 | 投标供应商自2018年1月1日以来空调维保合同项目业绩，合同单份签订金额在5万及以上提供一份得1分、10万以上提供一份得2分，本项最高得6分。 （1、以合同签订时间为准；2、提供合同复印件加盖公章为准） |
| 4.3 | 投入本项目检测设备评价 | 0-4分 | 拥有特灵、东芝、日立、美的、大金、格力品牌必要的检测设备，如检测设备、手提电脑检测程序等，能够科学系统的分析、检查判断系统运行状态，每个品牌得2分，最高得6分。 |
| 4.4 | 项目负责人资质情况 | 0-5分 | 项目负责人的资质及履历情况，由评审小组横向比较打分。优5-3分，良3-2分，差1-0分。 |
| 4.5 | 投入本项目的服务人员配置情况以及与本项目相适应性 | 0-10分 | 项目负责人及配备的服务人员（包括现场常驻人员）的数量、资质证书、履历情况及与本项目相适应性，由评审小组横向比较打分。 优10-6分，良6-3分，差3-0分。 |
| 4.6 | 详细设备维保组织实施计划 | 0-8分 | 根据投标供应商的详细设备维保组织实施计划：包括规划和操作规程、维修保养规程、定期巡检及巡检报告、故障处理分析及预防和应急措施、部件更换策略及流程、提交质量运行报告，由评审小组横向比较打分。优8-5分，良5-2分，差2-0分。 |
| 4.7 | 投标供应商为本次空调的原厂家或原厂家授权的维修点 | 0-3分 | 提供日立服务中心、东芝、美的授权书各得1分，其他授权书不得分。提供多家授权书得分相加。本项最高得分3分。 |
| 4.8 | 配件价格 | 0-20分 | 本项目拟投入设备的配件齐全性及价格合理性，由评审小组横向比较打分。优15-10分，良10-5分，差5-0分。 |
| 4.9 | 对本项目的本地的售后服务网点的设置及备品备件方案、储备的备品备件情况 | 0～5分 | 根据投标人是否在温州有售后服务网点的设置及备品备件方案、储备的备品备件情况比较打分。由评审小组横向比较打分。优5-3分，良3-2分，差1-0分。 |
| 4.10 | 标书制作 | 0-2分 | 标书制作的整体质量，建议双面打印，由评审小组横向比较打分。 |

# 第四部分   合同条款

本条款为买卖双方必须遵守的基本条款，买卖双方可根据实际情况签订合同条款。（正式合同以双方签字盖章的文本为准）

买方（甲方）：瑞安市人民医院

卖方（乙方）：

双方根据《中华人民共和国合同法》等法规和本合同的招标文件、投标书及其投标中的承诺，经双方协商，同意签订合同，共同遵守。

- 合同内容：瑞安市人民医院万松院区空调维保服务

1.1维护保养包含（1-11号楼）所有招标文件范围内的室外机、室内机、连接系统管路、控制系统等整套VRV系统（日立、东芝、美的和格力等品牌）；配置的风冷螺杆机组（特灵与大金等品牌）所构成的室外机、室内机、连接系统管路、控制系统等全部组成；新风系统、全热交换系统、恒温恒湿系统以及其他独立的分体式空调系统。设备以用户现场配置为准。

1.2 空调系统的日常巡检

1.3 空调系统的维修维护保养

1.4 协助买方进行设备管理

1.5 培训与咨询服务

1.6 空调系统维保所需要的其他服务内容

1.7招标文件中规定的相关服务

2、服务标准

- 一年两次大维保，对机组全面检验。（春季4—5月份；秋季10—11月份）。进入设备运行期后每月巡检一次，并出具相应的巡查检测记录。

- 建立完善的配件管理体系，建立空调系统的技术档案，包括平时的维修记录，更换配件，检查试验的资料、技术培训资料等。

- 维保单位必须保证24小时联系电话畅通。一般故障2小时处理完毕，重大故障3天处理完毕。否则每逾期一天扣罚500元（不可抗拒的因素除外）。

- 在我院重大活动或重要会议期间，维保单位要提供全程保障服务。

- 在做维保现场做好安全防范措施，确保在场人员安全。维保单位的安全问题由维保单位自行承担。

- 因维保单位技术人员的维修、保养、操作不当造成设备的故障，一切维修费用由维保单位负责。

- 维保期间维修费全免。由维保单位处购买的配件更换后同一故障部位质保期为12个月。如维保单位擅自更换未损坏配件，采购人有权按所换配件价格的十倍予以处罚。

- 在质量保证下，坚持配件能修必修原则，降低更换配件成本。

- 中央空调更换配件单品单价在300元以内包括在维保费用中。

- 每次对压缩机加油或机组清洗前，必须先检查清润滑油和清洗液的牌号和质量，必须符合国家要求才能进行操作。坚持绿色环保清洗，选择腐蚀更低、效果更好的产品。

- 服务期内，空调所有的维保和维修服务人员工资都已在合同内(包括但不限于更换润  滑油、电机轴承等大修人工费)，不得另外收取服务费。(项目改造和医技不在维保维修范围内，需另外协商收费)

- 每次维保维修需要更换配件时，都必须到总务维修中心报备。

- 合同价格：

2.1本合同每年总价为人民币                 ，为含税不变价（税指进口税，增值税等一切税种）。

2.2 本合同维保期限为2年，自      年   月  日至     年   月  日止。

2.3 本合同总价为合同设备维修维护保养、技术支持、技术服务等的全部费用，实行固定总价包干。除发生下列因素可调整合同价外，不得以任何其他理由调整任何费用。

2.4 买方提出的设备数量变更，根据原中标单位计算变更费用。由卖方提出的合理化建议需经得买方同意，其费用不得变更。属卖方投标漏项少算的设备及服务费用不得追补。

2.5 若发生不可抗力的因素造成费用增加使卖方直接损失的费用，经鉴定核准，买方酌情予以一定补偿。但属卖方可以预见、预防，而卖方预防不力所造成的损失，不予补偿。其经济损失由卖方承担。

- 零部件、材料供应

3.1 本合同范围所需的零配件等均由卖方提供，采购供应的材料、设备均须有合格证、质保书等相关技术资料。如发现不合格的零部件，材料，由卖方承担全部的经济损失和责任。

3.2 卖方保证本项目各种零配件在合同期内价格不变并提供承诺书，并以此为标准计算额外的配件更换费用。

3.3 中央空调维修配件单品单价300元以下免费更换。

4. 服务人员

4.1卖方应按要求派驻2名工作人员在买方规定地点提供服务，并接受买方协助管理，卖方应保证派驻的工作人员具有相应的工作经验（5年以上）以及所需的专业知识，能有效保障日常维保的需要。

4.2若发现服务人员因工作失误给买方的设备造成重大故障或者违反规定，造成恶劣影响的，买方有权提前终止本合同，并就造成的经济损失，卖方应予以赔偿。

4.3要求维保单位至少配置2名空调技术人员在瑞安市人民医院提供蹲点服务，并配备相关工具、设备。要求上班时间上午8：00，下班时间为下午5：30，实行签到制度。并保证一周7天24小时至少有1人值班。蹲点服务人员拥有制冷相关职业资格证书和有效的高空作业、焊接作业、电工作业操作证，至少1人拥有高级暖通工程师证书，需提供在中标单位缴纳社保记录两年以上。

5. 维护质量及其管理

5.1卖方保证在服务过程中采用先进的技术、优秀的人员、严格的质量管理为买方提供优秀并完全符合招标文件规定的服务要求。

5.2卖方应按照IOS9000质量保证体系或相应的服务质量管理标准，对其提供的服务中的各个环节进行严格的管理。

5.3买方有权对卖方整个服务过程中的服务质量、进度、现场管理等进行监督、检查，卖方应服从管理。

5.4服务质量、技术标准如在招标文件中无相应说明的，则按照中华人民共和国有关部门颁发的最新国家或专业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

6. 合同款的支付与结算

6.1在签订本合同之前，根据招标规定，卖方向买方指定的账号支付合同款的4.5%作为履约保证金。

6.2本合同生效后，买方按以下约定的支付期限前凭相应发票将本合同约定的维修保养费支付给卖方。合同签订生效收到发票后八周内甲方支付50％的合同款项即人民币￥     元整（含税），第二次全面维保后，经买方验收合格后，收到相应发票八周内买方付给卖方当年合同款的30%即人民币￥     元整（含税）。一年合同到期甲方收到相应发票8周内买方支付给卖方剩余合同款。

6.3如买方发现卖方所提供的服务无法达到质量管理要求的，买方有权暂停下阶段的合同款支付，待卖方提供相应的质量服务后，买方再予以支付。

6.4合同生效后，经过一个月的试运转考核无问题后，买方退还履约保证金（无息）。

- 违约赔偿：

7.1 卖方派驻的人员不服从买方管理的，经与卖方管理人员协商与书面通知后仍无效的，视情节严重情况，扣除当月维保费用1%～5%.

7.2 在维保工作进行中，双方的工作人员必须同时在场，如发现卖方人员维保工作不到位的（包括该套空调未保养及个别维保项目未完成），经与卖方管理人员协商与书面通知后仍无效的，双倍扣除该套空调设备当月维保费用。

7.3 在空调发生设备故障时，卖方24小时内无法修复空调故障，需提供书面报告阐述原因，如没有按时提交相应的书面报告，每超过一天，扣除罚金500元.

7.4 卖方未能按时按买方要求提交月度工作总结及工作计划的，买方有权推迟支付维保费用，直至相关资料补齐。

7.5 当月维保费用指全年合同款平均分配至12个月所计算。

8.3 卖方提供的设备须和投标书中所承诺的设备规格、数量、型号等相符合（合同中另有约定除外）。

8. 履约保证金的罚没：

8.1 如卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。

8.2 如果卖方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收违约赔偿。

- 仲裁:

9.1 凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，买，卖双方应通过好友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同履行地或合同签约地的仲裁机构申请调解或仲裁。

9.2 仲裁费用除仲裁机构另有仲裁外，由败诉方承担。

9.3 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

- 适用法律：

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 合同生效及其他：

11.1  合同应在双方签字盖章后卖方提供买方履约保证金后开始生效。

11.2  本合同一式6份，双方各执3份，同等生效。

11.3  未尽事宜，双方友好协商解决。

11.4  合同履约地；瑞安市人民医院

11.5  合同签约地：瑞安市人民医院

- 合同的解释

本合同的解释权在买方。

甲方(盖章)：                                   乙方（盖章）

委托代理人：                                   委托代理人：

开户银行：                                     开户银行：

开户名称：                                     开户名称：

账号：                                         账号：

签约日期：                                     签约地点：

注：本合同作为示范文本，具体以成交人与采购人所签定正式合同为准。