采 购 文 件

项 目 编 号：ZJJS202108005

项 目 名 称：2021年瑞安市人民医院瑞祥院区学生宿舍楼安装调试无线消防报警系统采购项目

采 购 方 式：邀请招标

采   购   人：瑞安市人民医院

采购代理单位：浙江嘉晟工程项目管理有限公司

二○二一年八月

目      录

第一部分  报价邀请函	2

第二部分  采购须知	3

第三部分  采购内容及技术要求	1

第四部分  合同条款	3

第五部分   评定办法	7

第六部分 谈判文件格式	8

浙江嘉晟工程项目管理有限公司受瑞安市人民医院的委托，就2021年瑞安市人民医院瑞祥院区学生宿舍楼安装调试无线消防报警系统采购项目实行邀请招标，我们诚恳地邀请贵公司参加投标，并请按采购文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。现将有关事项通知如下：

- 项目编号：ZJJS202108005

- 采购方式：邀请招标

- 招标内容：2021年瑞安市人民医院瑞祥院区学生宿舍楼安装调试无线消防报警系统采购项目。

- 供货安装调试完毕时间：合同签订后30日内完工。

- 投标单位资格要求：受邀请单位。

- 获取采购文件时间及地点：

- 时间：2021年 08 月 11 日至2021年 08月 16 日（法定节假日除外），（上午：08:30－11:30　下午：14:30－17:00）；

- 地点：瑞安市安阳街道阳光路天地阳光商务楼302室（浙江嘉晟工程项目管理有限公司）。

- 谈判时间及地点：

- 谈判文件递交截止时间：2021年 08 月  17 日 9时 00 分止（北京时间）；

- 谈判时间：2021年 08 月 17 日 9 时 00 分正（北京时间）；

- 谈判文件送达地点及谈判地点：瑞安市人民医院九号楼4楼416（瑞安市万松路108号）；

- 联系方法：

采购单位名称：瑞安市人民医院

采购单位联系人：黄先生

采购单位联系电话：0577-65866996

代理单位名称：浙江嘉晟工程项目管理有限公司

代理单位地点：南方大厦五楼

代理联系人：阮建敏、吴智洋

代理联系电话：0577-66807765、13868386383

传    真：0577-65838600

采购须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 2021年瑞安市人民医院瑞祥院区学生宿舍楼安装调试无线消防报警系统采购项目 |
|  | 项目编号 | ZJJS202108005 |
|  | 采购人 | 瑞安市人民医院 |
|  | 采购代理单位 | 受瑞安市人民医院委托，组织本次采购的浙江嘉晟工程项目管理有限公司 |
|  | 投标人（投标供应商） | 受邀请单位 |
|  | 成交人（成交供应商） | 系指在本次采购中成交的投标人 |
|  | 谈判小组 | 由采购人组建的专门负责采购工作的临时性机构。 |
|  | 预算价 | 95000元 |
|  | 最高限价 | 95000元； 投标人的报价不得超过最高限价，否则作无效标处理。 |
|  | 采购内容 | 瑞祥院区学生宿舍楼安装调试无线消防报警系统采购项 |
|  | 供货安装调试完毕时间 | 合同签订后30日内完工 |
|  | 现场踏勘 | 报价单位须在谈判文件递交截止时间前自行组织现场踏勘。 报价单位若不进行现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责。 |
|  | 投标人资格要求 | - 受邀请单位。 |
|  | 谈判文件组成 | （1）报价函 （见附件一） （2）授权委托书（见附件二） （3）报价一览表 （见附件三） （4）产品情况（见附件四） （5）资格证明（见附件五） （6）投标人认为需要提供的其它文件和资料。 |
|  | 谈判文件份数及要求 | 谈判文件统一规格用A4纸，应装订成册； 正本一份，副本二份。 |
|  | 谈判文件的式样和签署 | （1）谈判文件正本和副本的每份表格和文件均须打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，按谈判文件格式要求顺序合成本装订。并在“谈判文件格式”规定处加盖投标人印章并经投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖章。传真和电传的谈判文件将被拒绝。 （2）谈判文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。 （3）谈判文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。 |
|  | 谈判文件的密封和标记 | 谈判文件用标函袋密封并封口处加盖单位公章和法人代表（或授权代表）印章（或签字），漏盖章的谈判文件将被拒绝 |
|  | 报价 | 报价为投标人在谈判文件中提出的各项支付金额的总和。报价用人民币表示。 |
|  | 投标保证金 | 本项目不需要缴纳。 |
|  | 履约保证金 | 本项目不需要缴纳。 |
|  | 谈判文件有效期 | 提交谈判文件截止日起 60天内 |
|  | 谈判文件递交 截止时间 | 2021年 08 月 17 日 9时 00 分止(北京时间) |
|  | 谈判时间及地点 | 报价时间：2021年 08月 17 日 9时 00 分正(北京时间) 报价地点：瑞安市人民医院九号楼4楼416（瑞安市万松路108号） 投标人的法定代表人或其授权代表须携带“身份证”及“法定代表人授权书”（复印件无效）出席会议 |
|  | 提示 | - 谈判文件有下列情形之一的，代理单位不予受理： - （1）逾期送达的或者未送达指定地点的； - （2）未按采购文件要求密封的。 |
|  | 疫情防控 | - 本项目开标时间位于疫情防控期间，号召各地方政策减少接触，本项目可实施不见面开标，以邮寄方式递交。 |
|  | 代理服务费 | - 由中标人支付2500元整代理费 |

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 数量 | 主要技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、无线消防报警设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 独立式光电感烟探测器 |  | 102 | 通讯方式：SMartNode/NB-IOT(可选) 移报输出：报警8路，故障1路 电源：12-28VDC 系统总线：RS485 Modbus USB端口：OTG2.0 使用温度范围：-40℃—85 ℃ 外壳材料：阻燃ABS+PC塑料 |  |
| 2 | 无线收发器底座（语音型） |  | 102 | 电池供电 低功耗广域网 SmartNode无线 |  |
| 3 | 手动报警按钮 |  | 9 | 电池供电 低功耗广域网 SmartNode无线 |  |
| 4 | 声光报警器 |  | 9 | 主电：DC 6-40V 备电：2000mAH锂电池 一次性锂电池：5000mAH，3年以上 寿命，连续报警16小时 无线通信：低功耗广域网 （SmartNode）、NB-IOT（可选） 声警报：语音\蜂鸣器，75- 115db，变调，多种类语音播报功能 光警报：LED高亮 |  |
| 5 | 无线放大器 |  | 1 | 增加信号覆盖范围 SmartNode无线通信 |  |
| 6 | 无线报警显示器 |  | 1 | 网络通讯：Enet/WIFI//4G/5G( 可选)/SmartNode/Bluetooth 卫星定位：GPS/北斗/GLONASS 总 线：RS485/RS422 输入输出：隔离式 2路输入、2路输出 电 源：主电AC85-265V，备电10AH/4.2V锂电池 显 示 屏：8寸IPS TFT LCD RGB1280*800、电容触摸、实体键盘 摄 像 头：前置 SONY 1300万像素 工作温度：-20℃至70℃ 主要功能：报警、监管、故障、地震预警、联动控制、用电安全、直启控制、数字孪生（平板、手机端映射）、语音、视频交互、3D BIM、平面图、地图、GIS信息 设计容量：3200点（考虑安全冗余，建议500点） 联动型：8个无线直接启动按键，按CCCF标准要求完成联动功能 |  |
| 二、无线消防广播设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线发射主机 |  | 1 | 采用76-86MHZ，RDS调频发射系统，频点88-118可定制高保真音频发射，空旷地发射距离可达1500米，穿墙距离1200米，使用电压220V电流3A。支持U盘SD卡，数码显示，两路话筒输入，一路音源输入，一路音源输出，高低音调节功能，频点可调，台式发射主机，一台主机可拖任意个终端接收喇叭，终端频点可调，音量可调，遥控开关机功能 |  |
| 2 | 报警信号发生主机 |  | 1 | 高级铝面板，采用先进的钛金抛光工艺1分钟IC固化录音（可改写）； 提供紧急报警信号功能； 报警触发自动播放警报或录音； 有自动和手动操作模式。 |  |
| 3 | 话筒 |  | 1 | 换能方式： 电容式 指 向 性： 心型指向 频率响应： 60-16KHZ 灵 敏 度： -42+/-2dB 输出阻抗： 200Ω 拾音距离： 20-50CM 供电电压： DC9V |  |
| 4 | 无线壁挂接收喇叭 |  | 20 | 无线壁挂接收喇叭同轴高音质喇叭，无线接收配开关电源一套，插电即可使用 |  |
| 5 | 机柜 | 配套 | 1 | 配套，冷轧喷塑钢板，800*600*600 |  |

- 注：1、投标人需实际了解项目的现有状况，本次供应的无线消防报警系统具备与现有瑞祥院区消防报警系统实现无线联网的功能，以便于后期整个系统并入瑞安市城市火灾报警联网系统；

- 2、本次包含安装及调试，合同签订后30日内完工。

# 第四部分  合同条款

本条款为买卖双方必须遵守的基本条款，买卖双方也可根据实际情况另行约定，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

甲方：瑞安市人民医院

乙方：

甲方就2021年瑞安市人民医院瑞祥院区学生宿舍楼安装调试无线消防报警系统采购项目同乙方签订服务合同，经双方友好协商，签订合同如下：

- 合同价格

本次服务的合同总价为            元（人民币大写：                ），包含设备费、安装调试费、相关运输及保险费等，具体服务内容见相关部分。

二、服务内容

本次服务的设备数量、服务内容及双方约定的价格等具体见下表：

单位：人民币元

| 序号 | 设备及服务内容 | 型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、无线火灾报警系统（品牌： ） |  |  |  |  |  |
| 1 | 独立式光电感烟探测器 |  |  |  |  |
| 2 | 无线收发器底座 |  |  |  |  |
| 3 | 手动报警按钮 |  |  |  |  |
| 4 | 声光报警器 |  |  |  |  |
| 5 | 无线放大器 |  |  |  |  |
| 6 | 无线报警显示器 |  |  |  |  |
| 7 | 安装调试费 |  |  |  |  |
| 8 | 小 计 |  |  |  |  |
| 二、无线广播系统（品牌： ） |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线发射主机 |  |  |  |  |
| 2 | 报警信号发生主机 |  |  |  |  |
| 3 | 话筒 |  |  |  |  |
| 4 | 无线壁挂接收喇叭 |  |  |  |  |
| 5 | 机柜 |  |  |  |  |
| 6 | 安装调试费 |  |  |  |  |
| 7 | 小 计 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

三、交货、运输及安装调试

- 乙方在合同签订后15日内负责将货物陆运至甲方指定地点（运费由乙方承担）。

- 交货时，甲方只对货物的数量、外观进行检查确认，不对设备的内在性能及质量进行确认。

- 交货后，由甲方负责设备存放，甲方应将设备置于干燥环境、温度在0-40℃的保管场所。在乙方开始施工后，移交乙方保管。

- 乙方在交货后15日内完成全部设备的安装及调试工作。

四、验收

- 验收方式：甲乙双方联合验收，探测器、手报可以正常报警，同时报警时可以联动声光报警器，并实现紧急广播启动，以上功能满足即判定为合格。

- 验收时间：在合同及甲乙双方协商确定的时间内进行验收。

五、付款方式

验收合格后，甲方在收到乙方开具的增值税普通发票（6%税率）后90日内一次性支付合同全款给乙方，具体如下：

收款单位：

开户银行：

账    户：

六、售后服务

乙方负责对所供设备进行现场安装、调试开通及编制软件程序；乙方对所提供的设备及安装质量提供自双方验收合格之日起两年的保修期，保修期内如因质量问题损坏的设备零部件由乙方提供更换，由于环境影响（如漏水、泡水、强电接入、雷击等）及人为损坏的设备零部件由甲方提供，乙方更换。保修期满，若甲方要求设备维护，则费用另计算。由于消防安全的特殊性，如出现故障，甲方应第一时间通知乙方，乙方应在24小时内派人到场维修，以确保该系统的正常运行。

七、违约责任

- 除人为不可抗拒事故外，甲乙双方任何一方提出解约合同，需向另一方支付合同总额5%的违约金。

- 甲方超过约定期付款，每延迟一天，按同期银行活期存款利率计算支付给乙方利息，此项违约金不超过合同总额的5%。

- 乙方延迟完工，乙方应支付给甲方违约金，每延迟一天，按延迟部分合同额的0.5%计算。此项违约金不超过合同总额的5%，以下情况除外：

- 发生人力不可抗拒事故；

- 合同执行过程中甲方提出更改设备规格或数量，允许合理时间延长。

八、争议解决

甲乙双方有关本合同或在执行合同的过程中所发生的一切争议首先友好协商解决，当不能解决时，任何一方有权向瑞安市人民法院起诉。

九、其他事项

本合同一式七份，甲方执肆份，乙方执二份，招标代理公司执一份，最后一方签字盖章后即生效，签订时间以后一方签字日期为准。双方约定有关此合同的成交价格及谈判细节等全部相关事宜均不得透露给任何第三方，违约需要承担相应的责任。未尽事宜，双方另行协商。

甲  方：（盖章）                   乙  方：（盖章）

法人代表：                         法人代表：

开户银行：                         开户银行：

帐    号：                         帐    号：

税务登记证号：                     经 办 人：

经 办 人：                         合同执行人：

地  址：                           地  址：

邮  编：                           邮  编：

电  话：                           电  话：

传  真：                           传  真：

本合同       年   月    日于瑞安签署

注：本合同作为示范文本，具体以成交投标单位与采购人所签定正式合同为准。

- 第五部分   评定办法

一、 评定原则

为最大限度地保护当事人的权益，谈判小组应严格按照采购文件的要求，对谈判文件进行对比、评价，编制评审报告。评审人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。投标人不得以任何方式干扰评审工作的进行，一经发现其谈判文件将被拒绝。对未成交单位，谈判小组不作任何未成交解释。

二、评定组织

负责评审工作的谈判小组由采购人组成，评审过程由有关部门负责指导监督。

三、谈判程序：

1、开标后，谈判小组首先对谈判文件进行符合性审核，凡谈判文件实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应采购文件要求者，经谈判小组认定作为无效标处理，予以废除，其不再进入后面的谈判程序。

2、谈判小组分别与各供应商在线谈判并确定最终方案。

3、谈判小组要求所有实质性响应供应商进行最终报价。

4、谈判小组进行通过票决方式，按照少数服从多数的原则上确定 1 名成交供应商。

5、票决规则：

(1)投票规则：谈判小组成员在各自的选票上填写 1 名成交供应商名称。

(2)计算规则：根据得票数的多少进行排名，根据得票数量由多到少进行排序。推荐得票数最多的为成交供应商，出现并列情形时，谈判小组对并列的预成交供应商再次投票确定排序。

四、决标后，代理单位向成交供应商发出成交通知书。

五、代理单位对决标结果不做任何解释。对于标书中出现异常情况，谈判小组有权作例外处理，且不作任何解释。

六、未尽事宜按有关法律法规规定执行。

# 第六部分 谈判文件格式

报价单位提交响应文件须知

1、投标单位应严格按照采购文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致谈判文件被误读或采购机构、谈判小组查找不到有效文件是投标单位的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、采购机构将应用投标单位提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标单位履行合同的合格性及能力。

5、投标单位提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标单位须知中规定的语言和份数提交。

# 附件一  报价函

瑞安市人民医院 ：

（投标人全称）   授权    （授权代表名称、职务、职称）     为本公司授权代表，参加贵方组织的2021年瑞安市人民医院瑞祥院区学生宿舍楼安装调试无线消防报警系统采购项目（项目编号ZJJS202108005）采购的有关活动，进行谈报价。为此：

1、 提供报价须知规定的全部谈判文件：正本一份，副本贰份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

①  保证遵守采购文件中的有关规定。

②  保证严格执行双方所签的供货合同，并承担全部规定的责任义务。

③  投标人已详细审查全部谈判文件，包括谈判文件补充文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

④  愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

⑤  本项目自报价截止时间之日起60 天内有效。

⑥  与本报价有关的正式通讯地址为：

- 邮编：              电话：              传真：

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 附件二  授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司签署      （采购名称）（项目编号）    的谈判文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的谈判文件的内容。委托有效期自    年  月  日至  年  月   日

代理人无转委托权，特此委托。

被授权委托人身份证复印件 （粘贴处）

代理人：             性别 ：          年龄：

身份证号码：                职务：

投标人：                                   （盖章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

授权委托日期：     年   月   日

注：（1）本法定代表人授权书正本一式二份，谈判文件中有一份，另一份在递交标书时，随授权代表身份证一起交验。

# 附件三   报价一览表

- 项目编号：

| 项目名称 | 报价总价 （人民币元） | 供货安装调试完毕时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021年瑞安市人民医院瑞祥院区学生宿舍楼安装调试无线消防报警系统采购项目 | 小写 | 合同签订后30日内完工 |  |
|  | 大写 |  |  |

- 备注：

- 1、不提供此表格将被视为没有实质性响应采购文件，其投标将被否决。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

# 附件四   产品情况

- （格式自拟，可附产品说明书）

- 包括产品品牌、型号、功能配置、技术参数、单价、数量、总价、服务计划、主要配件价格、保修年限等必要信息

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期

# 附件五   资格证明

- 投标单位有效的证明材料：

- A.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- B.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- C.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- D.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- E.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

- 相关证书（如有）。

以上资质证明文件均提供复印件，加盖投标单位公章。