采 购 文 件

项 目 名 称：2023年瑞安市人民医院万松院区、瑞祥院区消防维保项目

采 购 方 式：院内邀请招标

采   购   人：瑞安市人民医院

二○二三年七月

目      录

第一部分  报价邀请函	2

第二部分  采购须知	3

第三部分  采购内容及服务要求	1

第四部分  合同条款	12

第五部分  评定办法	16

第六部分 谈判文件格式	17

- 第一部分  报价邀请函

瑞安市人民医院就2023年瑞安市人民医院万松院区、瑞祥院区消防维保项目实行邀请招标，我们诚恳地邀请贵公司参加投标，并请按采购文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。现将有关事项通知如下：

- 采购方式：邀请招标

- 招标内容：2023年瑞安市人民医院万松院区、瑞祥院区消防维保项目。

- 服务期限：自合同生效起一年（12个月）。

- 投标单位资格要求：①受邀请单位；②必须符合应急管理部关于印发《消防技术服务机构从业条件》的通知的要求。

- 获取采购文件方式：

瑞安市人民医院官方网站自行下载

- 谈判时间及地点：

- 谈判文件递交截止时间：2023年 7月 20日 9时 00 分止（北京时间）；

- 谈判时间：2023年  7月20日 9 时 00 分正（北京时间）；

- 谈判文件送达地点及谈判地点：瑞安市人民医院行政楼9号楼三楼会议室；

- 联系方法：

采购单位名称：瑞安市人民医院

采购单位联系人：黄先生

采购单位联系电话：0577-65866996

- 第二部分  采购须知

采购须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 2023年瑞安市人民医院万松院区、瑞祥院区消防维保项目 |
|  | 采购人 | 瑞安市人民医院 |
|  | 采购代理单位 | 瑞安市人民医院物资采购中心 |
|  | 投标人（投标供应商） | ①受邀请单位；②必须符合应急管理部关于印发《消防技术服务机构从业条件》的通知的要求 |
|  | 成交人（成交供应商） | 系指在本次采购中成交的投标人 |
|  | 谈判小组 | 由采购人组建的专门负责采购工作的临时性机构。 |
|  | 预算价 | 160000元 |
|  | 最高限价 | 160000元； 投标人的报价不得超过最高限价，否则作无效标处理。 |
|  | 采购内容 | 瑞安市人民医院消防维保项目 |
|  | 服务期限 | 自合同生效起一年（12个月） |
|  | 现场踏勘 | 报价单位须在谈判文件递交截止时间前自行组织现场踏勘。 报价单位若不进行现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责。 |
|  | 分包 | 不允许分包 |
|  | 谈判文件组成 | （1）报价函 （见附件一） （2）授权委托书（见附件二） （3）报价一览表 （见附件三） （4）产品情况（见附件四） （5）资格证明（见附件五） （6）投标人认为需要提供的其它文件和资料。 |
|  | 谈判文件份数及要求 | 谈判文件统一规格用A4纸，应装订成册； 正本一份，副本二份。 |
|  | 谈判文件的式样和签署 | （1）谈判文件正本和副本的每份表格和文件均须打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，按谈判文件格式要求顺序合成本装订。并在“谈判文件格式”规定处加盖投标人印章并经投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖章。传真和电传的谈判文件将被拒绝。 （2）谈判文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。 （3）谈判文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。 |
|  | 谈判文件的密封和标记 | 谈判文件用标函袋密封并封口处加盖单位公章和法人代表（或授权代表）印章（或签字），漏盖章的谈判文件将被拒绝 |
|  | 报价 | 报价为投标人在谈判文件中提出的各项支付金额的总和。报价用人民币表示。 |
|  | 投标保证金 | 本项目不需要缴纳。 |
|  | 履约保证金 | 本项目不需要缴纳。 |
|  | 谈判文件有效期 | 提交谈判文件截止日起 60天内 |
|  | 谈判文件递交 截止时间 | 2023年 7 月20日 9时 00 分止(北京时间) |
|  | 谈判时间及地点 | 报价时间：2022年 7月20日 9时 00 分正(北京时间) 报价地点：瑞安市人民医院行政楼9号楼三楼会议室 投标人的法定代表人或其授权代表须携带“身份证”及“法定代表人授权书”（复印件无效）出席会议 |
|  | 提示 | 谈判文件有下列情形之一的，代理单位不予受理： （1）逾期送达的或者未送达指定地点的； （2）未按采购文件要求密封的。 |

第三部分  采购内容及服务要求

一、项目概况（内容、数量等）:

医院采取“一院两区”模式，总医疗用房建筑面积达25万平方米，总院在职职工3431人，中、高级专业技术人员1422人，具有博、硕士学位322人；博导3人、硕导17人。医院开放床位2008张，共设临床专业学科47个，病区51个，拥有29间洁净手术间和功能齐全的重症监护中心。本次为医院的消控设施维保工作。

二、工作范围及要求

- （一）消防设施维护基本要求

1、维护保养修理医院内所有跟消防系统有关的事项。

2、因消防属特种行业，其特殊性决定必须24小时待命，随叫随到。

3、维修响应时间：接到报修电话三小时内必须到达现场处理维修处置。

4、故障维修时间：一般故障三小时内解决，危及消防系统安全的重大故障24小时内解决；如不能够在24小时内解决的，必须做好预防措施，并在最晚72小时内解决。

5、技术水平：要有快速解决实际问题的能力，技术人员固定（有资质证书），应具备丰富的维修保养经验及良好的社会信誉；按要求规定的维保周期和技术标准完成的消防系统维保工作后提交准确而完整的维保记录表和维保报告消防负责人员审核并签字确认；

6、修理中所需要更换的消防系统特殊配件均需要成交供应商确保提供，如采购人可以自行提供的，则使用采购人提供的配件。

7、消防系统投标供应商需严格按《消防系统设施维护保养总体计划》要求、《建筑消防设施的维护管理》(GA587-2005)标准和国家相关规范规定进行工作，并每月月末把维保情况书面报表向采购人汇报，发现问题及时提出整改意见，以便采购人随时检查。保证随时发现和解决问题，确保设备运行状况良好。消防系统和设备发生故障需维修的，成交供应商应做好应急预案。

8、消防设备及配套设施的维护保养必须达到原设计、使用的效果。并参照《建筑消防设施的维护管理》(GA587-2005)作为今后的维修、保养及设备管理服务的参照标准之一。一旦因维护、保养不到位。导致发生意外并造成损失的，将由成交供应商承担由此带来的一切经济损失和法律责任。

9、消控系统的编程、修改由成交供应商负责与消防报警设备单位厂家联系进行编程、修改。

- (二) 消防设施维修保养计划

1） 月检

1、检查火灾报警系统的功能,试验火灾报警装置的声光显示,检查消火栓系统及喷淋系统压力 情况及设备情况；

2、检查试验水流指示器,压力开关等报警功能、信号显示；

3、其他需要月度检测检查及维保的项目。

2） 季检

1、对备用电源进行充放电试验及主电源、备用电源自动切换试验；

2、手动或自动检查电动防火门、电动防火阀、防火帘等的控制设备；

3、检查试验火灾事故广播、火灾照明灯及指示灯情况；

4、强制电梯停于首层试验(与电梯公司配合)；

5、消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验；

6、强制切断非消防电源功能试验；

7、其他需要季度检测检查及维保的项目。

3） 半年检、年检

- 防排烟设备试验检查；

- 消火栓系统、自动喷水灭火系统的控制设备检修、试验；

3、检查所有转换开关；

4、试验火灾事故广播设备的功能；

5、其他需要半年度检测、年度检查及维保的项目。

4） 附件

1、《消防系统设施维护保养总体计划》

2、《消防水泵半年保养计划》

3、《火灾自动报警系统及消防设备联动系统半年保养计划》

4、《消防设施季保养记录表》

5、《消防设备年保养记录表》

6、《消防水泵半年保养记录表》

7、《裙楼消防电话插孔检查维修表》

8、《消防广播设备维修保养记录表》

9、《消防设备维修保养检验标准》

附1：消防系统设施维护保养总体计划

| 设备 | 序号 | 维护保养项目 | 责 任 单 位 | 检查保养方法 | 标准 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消 防 控 制 台 | 01 | 各类指示灯(含电源、信号) | 维保单位 | 直观目测 | 指示灯指示正常 | 1月 |
|  | 02 | 各类开关 | 维保单位 | 直观目测 | 处于开启或自动状态 | 1月 |
|  | 03 | 各电器触点 | 维保单位 | 如有烧损现象,拆下后用砂纸打磨 | 触点完好,无烧损 | 半年 |
|  | 04 | 各电器元件接线端子及端子排端子 | 维保单位 | 用螺丝刀逐个紧固 | 各端子连接牢固,无烧损，锈蚀。 | 半年 |
|  | 05 | 各电源、信号线 | 维保单位 | 如有轻微破损或烧焦现象,用绝缘胶包扎,严重时更换 | 导线无破损,烧焦现象 | 半年 |
|  | 06 | 控制台内部除尘 | 维保单位 | 用小毛刷、皮老虎除尘 | 无尘 | 半年 |
|  | 07 | 控制台表面除尘 | 使用单位 | 用干擦布、毛刷除去表面灰尘 | 无尘 | 每日 |
|  | 08 | CRT显示器 | 维保单位 | 电脑除尘，润滑 | 显示正常，无异常声音，系统时间正常。 | 半年 |
| 区 域 报 警 | 01 | 指示灯 | 维保单位 | 直观目测 | 绿色指示灯亮,其余指示灯亮 | 1月 |
|  | 02 | 电源电压 | 维保单位 | 通过电压表测试线路及蓄电池电压，目测指示灯是否正常 | 指针指示+24V(+5V) | 1月 |
|  | 03 | 报警功能 | 维保单位 | 按下地区音响移报 | 地区声光及楼显报警正常 | 1月 |
|  | 04 | 内部各接线端子 | 维保单位 | 用螺丝刀逐个紧固 | 各端子连接牢固,不松动 | 半年 |
|  | 05 | 信号（电源）线 | 维保单位 | 如有轻微破损,用绝缘胶带包扎，破损或老化严重时更换 | 导线无破损,老化 | 半年 |
|  | 06 | 表面及内部除尘 | 维保单位 | 用小毛刷、皮老虎除尘 | 无尘 | 半年 |
|  | 07 | 击碎玻璃按钮盒 | 维保单位 | 直观目测 | 按钮盒完好，无松动 | 1月 |
| 集 中 报 警 器 | 01 | 指示灯 | 维保单位 | 直观目测 | 指示灯亮,其余指示灯亮 | 1月 |
|  | 02 | 电源电压 | 维保单位 | 通过电压表测试线路及蓄电池电压，目测指示灯是否正常 | 指针指示+24V(+5V) | 1月 |
|  | 03 | 报警功能 | 维保单位 | 按下地区音响移报 | 地区声光及楼显报警正常 | 1月 |
|  | 04 | 内部各接线端子 | 维保单位 | 用螺丝刀逐个紧固 | 各端子连接牢固,不松动 | 半年 |
|  | 05 | 信号（电源）线 | 维保单位 | 如有轻微破损,用绝缘胶带包扎，破损或老化严重时更换 | 导线无破损,老化 | 半年 |
|  | 06 | 表面及内部除尘 | 维保单位 | 表面及内部除尘 | 无尘 | 半年 |
|  | 07 | 消控主机 | 维保单位 | 目测和测试 | 仪表显示正常，接地正常，处于正常的工作状态，打印机能输出结果，打印纸齐全，系统时间与标准时间相符 | 1月 |
| 烟 感 探 头 | 01 | 烟感探头 | 维保单位 | 用专用检测仪器检测 | 红色指示灯亮 | 半年 |
|  | 02 | 温感探头 | 维保单位 | 用750w电吹风或专用工具，在距探测器50mm处，向探测器吹热风 | 区域和系统报警器主机及楼层显示器上相应位置的报警指示灯亮 | 半年 |
| 防 火 卷 帘 门 | 01 | 控制箱内部各电器触点 | 维保单位 | 如有烧损现象,拆下后用砂纸打磨 | 触点完好,无烧损 | 半年 |
|  | 02 | 控制箱内部各电器元件接线端子及端子排端子 | 维保单位 | 用螺丝刀逐个紧固 | 端子无烧损或松动 | 1年 |
|  | 03 | 机械部分（齿轮、锋条） | 维保单位 | 如有锈损用煤油清洗，然后加润滑油 | 无锈损且表面涂有润滑油 | 1季 |
|  | 04 | 卷帘门门体 | 维保单位 | 用煤油清洗锈损部分 | 无锈损 | 1年 |
|  | 05 | 电机接线端子 | 维保单位 | 用螺丝刀紧固 | 端子无松动 | 半年 |
| 防 火 门 | 01 | 防火门玻璃 | 维保单位 | 直观目测 | 完好无损 | 1年 |
|  | 02 | 防火门配件 | 维保单位 | 有损坏，更换备件；若无损坏，加机油 | 完好，弹性适度 | 1月 |
|  | 03 | 常开式防火门 | 维保单位 | 直观目测，并手动和联动开关防火门 | 防火门开闭自如 | 1季 |
| 排 烟 系 统 | 01 | 排烟风机表面除尘 | 维保单位 | 用擦布、毛刷除尘 | 无尘 | 1季 |
|  | 02 | 控制柜内部各电器触点 | 维保单位 | 如有烧损现象,拆下后用砂纸打磨 | 触点完好，控制启停正常 | 1月 |
|  | 03 | 控制柜内部接线端子及端子排端子 | 维保单位 | 用螺丝刀逐个紧固 | 端子无烧损或松动 | 半年 |
|  | 04 | 控制柜电源指示灯 | 维保单位 | 如不亮，更换指示灯灯泡 | 电源指示灯显示正常 | 1月 |
|  | 05 | 排烟阀（1）微动开关及内部接线端子 | 维保单位 | 用螺丝刀紧固各固定螺钉及各接线端子 | 端子无松动、微动开关固定良好 | 1季 |
| 加 压 送 风 系 统 |  | 排烟阀（2）复位按钮、导轮、钢丝、转轴 | 维保单位 | 用油壶给导轮、钢丝、转轴加油 | 复位按钮控制无误、排烟窗开启灵活 | 1年 |
|  | 01 | 加压送风机除尘 | 维保单位 | 用擦布、毛刷除尘 | 无尘 | 1季 |
|  | 02 | 控制柜内部各电器触点 | 维保单位 | 如有烧损,拆下后用砂纸打磨 | 触点完好，控制启停正常 | 半年 |
|  | 03 | 控制柜内部接线端子及端子排端子 | 维保单位 | 丝刀用螺逐个紧固 | 端子无烧损或松动 | 半年 |
|  | 04 | 各送风口百叶窗 | 维保单位 | 直观目测 | 送风口百叶窗位置正确 | 1月 |
| 消 防 系 统 控 制 柜 | 01 | 控制柜上电源指示灯及各类开关 | 维保单位 | 直观目测 | 电源指示正常，开关处于开启或自动状态 | 1月 |
|  | 02 | 控制柜内部各电器触点 | 维保单位 | 如有烧损，拆下后用砂纸打磨 | 触点完好，无松动 | 半年 |
|  | 03 | 各电器元件接线端子及端子排端子 | 维保单位 | 用螺丝刀逐个紧固 | 各端子连接牢固、无烧损 | 半年 |
|  | 04 | 电源（信号） | 维保单位 | 如有破损,用绝缘胶带包扎， | 导线无破损或老化 | 半年 |
|  | 05 | 控制柜除尘 | 维保单位 | 用毛刷、皮老虎除尘 | 无尘 | 1季 |
| 消 火 栓 系 统 | 01 | 水泵 | 维保单位 | 手动启动 | 转轴转动灵活，水压正常。 | 1月 |
|  | 02 | 水泵添加盘根 | 维保单位 | 添加盘根 | 启动时不漏水 | 1年 |
|  | 03 | 水泵加润滑油 | 维保单位 | 更换并添加润滑油 | 水泵运转灵活 | 1年 |
|  | 04 | 水泵、电机除尘 | 维保单位 | 用布擦、毛刷除尘 | 无尘 | 1季 |
|  | 05 | 消火栓各阀门 | 维保单位 | 添加盘根或更换垫片并加油润滑，加套pvc保护管 | 开启自如，不漏水 | 1年 |
|  | 06 | 各消火栓喉轮、击碎玻璃按钮盒及其他配件 | 维保单位 | 直观目测 | 水喉不漏水、按钮盒完好无松动、小锤配备齐全 | 1月 |
|  | 07 | 压力罐 | 维保单位 | 气压及水压正常 | 压力处于正常值 | 1月 |
|  | 08 | 最不利点消防栓测试 | 维保单位 | 主、备泵射水试验 | 最不利点的射水水压达到消防规范的压力要求 | 1月 |
|  | 09 | 水力警铃、水流指示器 | 维保单位 | 手动测试 | 启动测试正常，无渗漏滴水 | 1月 |
|  | 10 | 湿式报警阀 | 维保单位 | 手动测试 | 压力表的读数正常，报警功能正常 | 1月 |
|  | 11 | 各压力表 | 维保单位 | 直接目测 | 压力表的读数正常 | 1月 |
|  | 12 | 移动式消防泵 | 维保单位 | 手动测试 | 启动运行及关机是否正常；各配件是否紧固；吸水及出水压力是否正常；机油及汽油滤网是否正常；电瓶是否正常 | 1月 |
| 消 防 水 箱 | 01 | 浮球阀 | 维保单位 | 如有锈损，及时更换 | 无锈损，能正常工作，水位处于中水位 | 1季 |
|  | 02 | 水位电极 | 维保单位 | 清洗电极 | 电极表面无附着物或铁锈 | 半年 |
|  | 03 | 压力表与压力开关 | 维保单位 | 直观目测 | 压力开关高，低限位指示正确，接通压力表指示正确 | 1月 |
|  | 04 | 压力开关接线端子 | 维保单位 | 用螺丝刀逐个紧固 | 接线端子连接牢固，不松动 | 半年 |
|  | 05 | 箱体 | 维保单位 | 刷防锈漆 | 箱体清洁 | 1 季 |
|  | 06 | 进出水阀门 | 维保单位 | 如漏水，添加盘根或更换阀门 | 阀门无锈蚀，不漏水 | 半年 |
|  | 07 | 水箱内部清洗 | 总务科 |  |  |  |
|  | 08 | 水箱外表除尘 | 总务科 |  |  |  |
| 管 道 及 附 体 | 01 | 各消防阀门 | 维保单位 | 如漏水，添加盘根或更换阀门 | 阀门开启自如、不漏水 | 1季 |
|  | 02 | 各减压阀、排气阀 | 维保单位 | 检修，清洗 | 排气阀排气正常、不漏水。减压阀工作正常 | 1年 |
|  | 03 | 消防管道 | 维保单位 | 直观目测 | 管道无渗漏或锈蚀 | 1月 |
| 应 急 指 示 灯及应急照明灯 | 01 | 指示灯 | 维保单位 | 直观目测 | 指示灯亮，且处于等待状态 | 1月 |
|  | 02 | 指示灯 | 维保单位 | 按测试键 | 按测试键后，指示灯亮 | 1月 |
|  | 03 | 指示灯 | 维保单位 | 断电测试 | 断电后持续时间是否符合消防要求 | 1月 |
| 消 防 应 急 广 播 系 统 | 01 | 主机各电源信号、控制信号及音量调节键 | 维保单位 | 直观目测 | 信号指示正常、音量调节位置合适 | 1月 |
|  | 02 | 各切换器、控制器 | 维保单位 | 通电试验 | 转换工作正常 | 1月 |
|  | 03 | 各放大器 | 维保单位 | 放音试听音质、音量 | 音质、音量良好 | 1月 |
|  | 04 | 各接线端子及线路 | 维保单位 | 用螺丝刀紧固，导线如有破损,用绝缘胶带包扎， | 端子无松动，各导线完好 | 半年 |
|  | 05 | Cd播放功能 | 维保单位 | 测试 | 正常运行 | 1月 |
|  | 06 | 各层扬声器接线是否牢固、纸盒是否完好 | 维保单位 | 如松动，用螺丝刀紧固 | 各杨声器接线牢固、纸盒无破损 | 1年 |
|  | 07 | 主机柜内除尘 | 维保单位 | 用毛刷、皮老虎除尘 | 无尘 | 1年 |
|  | 08 | 模拟广播测试 | 维保单位 | 测试广播 | 各楼层声音正常 | 1月 |
| 喷 淋 系 统 | 01 | 水泵 | 维保单位 | 手动启动 | 转轴转动灵活，水压正常。 | 1月 |
|  | 02 | 水泵添加盘根 | 维保单位 | 添加盘根 | 点动时不漏水 | 1年 |
|  | 03 | 水泵加润滑油 | 维保单位 | 更换并添加润滑油 | 水泵运转灵活 | 1年 |
|  | 04 | 花洒各阀门 | 维保单位 | 添加盘根或更换垫片 | 开启自如，不漏水 | 1年 |
|  | 05 | 水泵和电机 | 维保单位 | 用擦布和毛刷除尘 | 无尘 | 1季 |
|  | 06 | 各信号阀 | 维保单位 | 直观目测 | 在区域报警器上的相应位置无报警信号 | 1月 |
|  | 07 | 各流水指示器 | 维保单位 | 放水试验 | 消防值班室相应的指示灯亮，并发出声音报警 | 1月 |
|  | 08 | 压力罐 | 维保单位 | 气压及水压正常 | 压力处于正常值 | 1月 |
|  | 09 | 水力警铃、水流指示器 | 维保单位 | 手动测试 | 启动测试正常，无渗漏滴水 | 1月 |
|  | 10 | 湿式报警阀 | 维保单位 | 手动测试 | 压力表的读数正常，报警功能正常 | 1月 |
|  | 11 | 各压力表 | 维保单位 | 直接目测 | 压力表的读数正常 | 1月 |
| 气体灭火系统 | 01 | 喷嘴 | 维保单位 | 直接目测 | 安装牢固，无损伤堵塞 | 1月 |
|  | 02 | 支、固架和管网 | 维保单位 | 直接目测 | 安装牢固，无生锈脱漆 | 1月 |
|  | 03 | 其他系统组件 | 维保单位 | 直接目测 | 安装牢固，无变形、老化，完好、可用 | 1月 |
|  | 04 | 存储气瓶和启动瓶 | 维保单位 | 直接目测加仪器 | 压力、重量符合设计要求，称重装置无报警 | 1月 |
|  | 05 | 模块箱、紧启和紧停开关 | 维保单位 | 直接目测 | 安装牢固，处于正常的工作状态 | 1月 |
|  | 06 | 风阀及排风设备 | 维保单位 | 直接目测 | 处于正常的工作状态 | 1月 |
|  | 07 | 主、备电源 | 维保单位 | 手动测试 | 自动切换功能正常，充电器完好、可用 | 1月 |
|  | 08 | 灭火控制主机 | 维保单位 | 手动测试 | 主机的仪表显示、指示灯处于正常的工作状态 | 1月 |
|  | 09 | 手动及远程模拟测试 | 维保单位 | 手动测试 | 系统功能正常 | 1季 |
|  | 10 | 自动启动模拟试验 | 维保单位 | 手动测试 | 能实现自动启动功能 | 半年 |
|  | 11 | 气瓶称重 | 维保单位 | 手动测试 | 灭火剂净重不应小于设计量的95%；瓶称重指针在正常（绿色）范围内，气瓶安装稳固 | 半年 |
|  | 12 | 自主式呼吸器维保 | 维保单位 | 手动测试 | 检查气瓶是否损伤，气压是否正常；面罩等配件是否完好，功能是否正常 | 1月 |
| 消防电话 | 01 | 电话主机 | 维保单位 | 手动测试 | 主机显示正常，主，备电压正常，通话清晰。 | 1月 |
|  | 02 | 分机 | 维保单位 | 手动测试 | 通话正常，无杂音 | 1月 |
|  | 03 | 插孔电话 | 维保单位 | 手动测试 | 通话正常，无杂音 | 1月 |
|  | 04 | 线路箱 | 维保单位 | 用螺丝刀紧固，导线如有破损,用绝缘胶带包扎 | 端子无松动，各导线完好 | 半年 |
| 联动测试 | 01 | 电梯迫降 | 维保单位 | 手动测试强制电梯迫降首层 | 符合规范要求 | 1月 |
|  | 02 | 非消防电源切断 | 维保单位 | 手动测试强制切断非消防电源 | 符合规范要求 | 1季 |
|  | 03 | 主机消防水泵联动 | 维保单位 | 手动测试与水泵系统的联动 | 系统联动功能正常，符合规范要求 | 1月 |
|  | 04 | 消防栓按钮联动 | 维保单位 | 手动测试与水泵系统的联动 | 系统联动功能正常，符合规范要求 | 1月 |
|  | 05 | 防排烟系统的联动 | 维保单位 | 手动测试与防排烟系统的联动 | 系统联动功能正常，符合规范要求 | 1月 |
|  | 06 | 火灾自动报警系统的联动 | 维保单位 | 手动测试与火灾自动报警系统的联动 | 系统联动功能正常，符合规范要求 | 1月 |
|  | 07 | 全系统的联动功能模拟试验 | 维保单位 | 手动测试全系统的联动功能模拟试验 | 系统联动功能正常，符合规范要求 | 半年 |
|  | 08 | 常开式防火门的联动 | 维保单位 | 手动测试常开式防火门的联动试验 | 系统联动功能正常，符合规范要求 | 1季 |
|  | 09 | 门禁系统的联动 | 维保单位 | 手动测试门禁系统的断电释放功能 | 系统联动功能正常，符合规范要求 | 半年 |
| 灭火器及消防栓系统 |  | 灭火器 | 医院 | 手动检查 | 按规定摆放，清洁卫生，在有效期内完好、可用； 无破损、铅封完好；封条完好、无断开，做好巡查记录 | 1月 |
|  |  | 灭火器称重 | 医院 | 手动测试 | 灭火剂净重符合厂家的出厂要求，称重指针在正常（绿色）范围内，检查灭火器生产日期，校对灭火器充填日期。 | 半年 |
|  |  | 灭火毯 | 医院 |  | 是否老化破损 | 1月 |
|  |  | 消防栓 | 医院 |  | 消防水带及软管有无老化破损，配件是否齐全，阀门是否转动正常 | 1月 |
|  |  | 逃生面具 | 医院 |  | 是否按规定摆放，在有效期内，是否完好、可用 | 1月 |

附：2 消防水泵半年保养计划

消火栓灭火系统：加压泵共   台；补压泵共    台；汽油扬水泵共   台；自动喷水灭火系统；加压泵    台；稳压泵    台。

综上所述，万松院区及瑞祥院区消防系统水泵总数为    台。

对这     台水泵实行季检、半年检相结合。半年检项目包括：

一、加轴承润滑油。

二、检查盘车松紧。

三、检查盘根。

四、检查电机接地情况。

五、电缆头紧固。

六、检查电机接线端紧固情况。

七、清洁电机外观，检查铭牌是否清晰。

八、检查电路主接触点。

九、检查启动柜内接触器、软启动器、其他配件的工作情况及运行情况。

十、泵体外观检查。

十一、检查阀门开闭是否灵活，有无长阻或漏水。

十二、检查阀门手柄是否完好及阀杆润滑情况

十三、检查单向阀动作是否灵活，指示是否准确。

- 检查电机绝缘电阻值。

十五、检查汽油消防泵空气滤芯，保持滤芯清洁。检查紧固件螺栓。检查润滑油油面是否正常。

十六、清除汽油消防泵火花塞积炭，检查间隙。更换润滑油，清洗燃油箱和燃油滤清网。

消防泵启停试验。以手动和自动两种方式进行。

手动启泵：启动消防中心联动控制台上启动按钮。

消火栓自动启泵：启动对应楼层的消火栓按钮。

喷淋泵自动启泵：在对应层进行末端放水。

在水泵控制室检查：水泵电机运转电流和在运转中有无异常声响及振动。

在消防控制室检查：其信号反馈是否正常。

附：3 火灾自动报警系统及消防设备联动系统半年保养计划

一、月检

1、检查火灾探测器的动作及确认指示灯显示。

2、检查火灾报警装置的声光显示。

3、检查试验水流指示器、压力开关等装置的报警功能和在消防控制室的信号显示。

4、其他需要月检项目。

- 季检

1、对备用电源进行1- 2次充放电试验。

2、进行1- 3次主电源与备用电源的自动切换试验。

3、强制电梯回降首层试验（需电梯公司配合）

4、消防对讲话通话试验。

5、强制切断非消防电源功能试验。

6、检查所有手动检查火灾事故广播设备的控制、显示功能。

7、其他需要季检项目。

三、半年检、年检

1、自动或手动检查防排烟设备的控制、显示功能。

2、自动或手动检查消火栓系统、自动喷水灭火系统控制设备的控制、显示功能。

3、其他需要半年检、年检项目。

三、服务期限：

自合同生效起一年（12个月）。

四、付款方式：

- 成交供应商必须在接到中标通知之日起的5个日历天内与采购人协商确定合同书，经法律顾问审核后签订合同。

- 签订合同履行6个月后验收合格，并收到成交供应商发票后60天内支付至合同总价的50%，合同履行12个月后，经验收合格并收到成交供应商发票后60天内支付至合同总价的100% 。合同履行12个月后，成交供应商所提供垫付的器材配件及额外施工费用根据双方确认的派工单与采购人主管部门汇总校对，并经审计部门审计，在收到根据审计后金额开具的乙方发票后60天内支付。

五、报价说明：

该价格已包括供应商提供消防维保所需的一切人员工资、奖金、各种加班费、夜餐费、各种社会保险、食宿与交通、服装、安全、工具及管理费用、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定计合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

# 合同条款

委托方：瑞安市人民医院      （以下简称“甲方”）

服务方：                    （以下简称“乙方”）

为保障国家和人民生命财产安全，防止因消防设备维修保养不及时而导致消防设备不能正常工作，一旦发生火灾不能起到自动报警和自动灭火的作用。为此需要对消防系统进行维护保养，以确保消防设备的正常运行。根据《合同法》的规定，合同双方经协商一致，签订本合同。具体内容如下：

第一条  维保服务工程名称:瑞安市人民医院万松院区、瑞祥院区及临床学院消防维保项目

第二条  双方责任与义务、维保服务内容、服务费用与支付方式、履行期限、地点及方式、违约责任和其他条款

一、双方责任与义务

（一）甲方责任与义务

1、甲方应有专人负责上述系统的日常管理，在系统出现故障的第一时间通知乙方；

2、甲方系统管理人员应在接受乙方培训后，能进行系统运行过程的简单判断，能在乙方的指导下，采取应急措施；

3、甲方应指定专人配合乙方维护保养工作的顺利开展；

4、甲方负责对双方已经判断的消防水系统、防排烟系统等非火灾报警（联动）系统故障产品进行厂家沟通，取得技术支持；在甲方无法与厂家进行联系和沟通取得技术支持的情况下，乙方需要提供相应的替代厂家和维修替代单位进行技术支持；经双方同意替代方案后进行维修或更换。

5、双方共同判断非保养范围内设备故障的情况，甲方应采取措施进行修复，确保维保范围内设备正常进行。

（二）乙方责任范围：

1、在履行合同期间，乙方派一名工作人员常驻在甲方,食宿自理。乙方在接到甲方系统故障通知 1 小时内到达现场，一般故障3小时内解决，危及消防系统安全的重大故障24小时内解决；如不能够在24小时内解决的，必须做好预防措施，并在最晚72小时内解决，采取必要措施使系统恢复正常。故障情况包括

（1）火灾报警控制器故障（包括消控主机、消防电源、消防广播、消防电话等）；

（2）火灾报警现场设备故障（包括感烟探测器、感温探测器、信号输入模块、总线控制模块等）。

2、乙方每月按《消防系统设施维护保养总体计划》要求、《建筑消防设施的维护管理》(GA587-2005)标准和国家相关规范规定进行工作，定期进行维护，具体维护内容如下：

（1）火灾报警控制主机各功能进行巡查；

（2）对消防广播主机各功能进行巡查；

（3）对消防电话主机各功能进行巡查；

（4）对消防集中供电电源各功能进行巡查；

（5）对灭火控制盘各功能进行巡查；

（6）对多线联动控制盘各功能进行巡查；

（7）对感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓按钮等报警设备进行报警功能巡查；

（8）对消防广播、电源切换、送风口、排烟口、电梯迫降等控制设备进行联动功能巡查；

（9）对消防水泵、喷淋水泵、正压送风机、排烟风机等重要消防控制设备进行消控室远程启动功能巡查；

（10）对与消防支队报警联网功能进行测试。

（11）根据实际需要对消控主机、CRT系统进行修改和调整。

乙方在每月月末需把维保情况书面报表向甲方汇报，发现问题及时提出整改意见，以便甲方人员随时检查。保证随时发现和解决问题，确保设备运行状况良好。按要求规定的维保周期和技术标准完成的消防系统维保工作后，提交准确而完整的维保记录表和维保报告由甲方人员审核并签字确认。

- 乙方负责对火灾报警控制系统及相关的设备进行检查、判断设备是否处于正常状态，损坏的设备乙方负责维修，若无法维修需更换的设备配件可由甲方自行采购或委托乙方代为采购，乙方提供的设备配件价格不得高于现有采购价格或甲方询价价格。确保系统的正常运行。

- 乙方及其工作人员应对履行合同期间所获知的甲方的工作信息、秘密予以保密。

二、履行期限、地点及方式：

1、履行期限：自   年  月  日至  年  月   日止；自合同生效起一年（12个月）。

2、履行地点：项目所在地

3、履行方式：乙方上门服务

三、服务费用与支付方式

1、经双方协商，维护保养费用每年￥：                                  。

2、支付方式：签订合同履行6个月后验收合格，并收到乙方发票后60天内支付至合同总价的50%，合同履行12个月后，经验收合格并收到乙方发票后60天内支付至合同总价的100% 。合同履行12个月后，乙方所提供垫付的器材配件及额外施工费用根据双方确认的派工单与医院主管部门汇总校对，并经审计部门审计，在收到根据审计后金额开具的乙方发票后60天内支付。

3、特殊说明：下列项目费用不在本保养服务合同范围内，所需之费用将由甲方书面认可后另行支付：

（1）因甲方安装环境不符合设备安装要求（如漏水等）、人为因素及自然灾害而导致的设备或线路不能正常操作或损坏；

（2）甲方进行二次装修，必须提前一周通知乙方，乙方现场进行指导。若甲方在未通知乙方的情况下，擅自拆装，造成设备及线路损坏，需要乙方服务时，所有服务费用全部由甲方重新确认后另行支付；

（3）因甲方原因改造工程需要重新布线，要求乙方完成，需另外支付费用；

（4)对于系统原施工未完成部分或系统原有不符合消防规范和其他不完善部分，因甲方未及时整改而发生的重大损失（指消防监督部门处罚、客户投诉、甲方无法正常工作等），乙方不承担任何责任。

（5）需更换的设备设施、零星部件甲方自行采购或委托乙方代为采购，费用由甲方承担。

四、其他条款：

1、乙方派往甲方工作的人员系乙方员工，乙方应与其签定劳动合同，由乙方为其缴纳法律规定的社会保险以及工伤保险。无论何种原因，当乙方人员发生工伤事故或产生劳动争议（包括工伤待遇纠纷）时乙方必须首先申报工伤、处理，甲方不承担相关费用；如果乙方未按规定参加社会养老保险、工伤保险，或未及时申报工伤，或拒绝申报工伤，而因劳动争议纠纷给甲方造成的损失，甲方有权从对乙方应付款中扣除，不足的部分可以向乙方追偿。

2、若甲方的系统因故增加或减少设备、或变更型号，本合同约定的服务费用不变。

3、甲方在维保期一年内派出一位工作人员前往乙方公司学习消控相关知识。

4、甲方发现乙方常驻维保人员不能满足维保工作要求，可要求乙方公司对常驻维保人员进行更换，如更换后还不能满足维保工作要求，甲方可以单方面终止合同，并将扣除相应期间的维保费，乙方还需支付甲方合同金额总数30%的违约金。

5、任何与消防系统维保无关的规定收费，由甲方承担。

6、任何一方如因自身原因提出解除合同，需以书面形式提前一个月通知对方，一个月期满合同相应终止。未到合同约定的履行期限而解除合同的一方需支付对方合同金额总数30%的违约金，并按实际履行期限计算维保费。

7、该工程后续维护保养，同等条件下，乙方具有优先权。

8、本合同一式陆份，甲方执伍份、乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签订之日起生效。

9、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协调解决。双方在履行过程中如出现争议，双方应本着平等自愿的原则，按照合同的约定分清各自责任，采用协商的办法解决争议，协商不成双方则选择以瑞安市人民法院作为诉讼解决的唯一管辖法院。

本合同由以下各方签署：

| 甲方： 瑞安市人民医院 （盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表（签章）： | 代表（签章）： |
| 地址：瑞安市万松路108号 | 地址： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账户： | 账户： |
| 税号： |  |
| 电话： | 电话： |

注：本合同作为示范文本，具体以成交供应商与采购人所签定正式合同为准。

- 第五部分   评定办法

一、 评定原则

为最大限度地保护当事人的权益，谈判小组应严格按照采购文件的要求，对谈判文件进行对比、评价，编制评审报告。评审人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。投标人不得以任何方式干扰评审工作的进行，一经发现其谈判文件将被拒绝。对未成交单位，谈判小组不作任何未成交解释。

二、评定组织

负责评审工作的谈判小组由采购人组成，评审过程由有关部门负责指导监督。

三、谈判程序：

1、开标后，谈判小组首先对谈判文件进行符合性审核，凡谈判文件实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应采购文件要求者，经谈判小组认定作为无效标处理，予以废除，其不再进入后面的谈判程序。

2、谈判小组分别与各供应商在线谈判并确定最终方案。

3、谈判小组要求所有实质性响应供应商进行最终报价。

4、谈判小组进行通过报价确定 1 名成交供应商。

四、决标后，现场通知中标供应商，当日在院内外网公示，中标结果，1个工作日后，可以签订合同。

五、未尽事宜按有关法律法规规定执行。

# 第六部分 谈判文件格式

报价单位提交响应文件须知

1、投标单位应严格按照采购文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致谈判文件被误读或采购机构、谈判小组查找不到有效文件是投标单位的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、采购机构将应用投标单位提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标单位履行合同的合格性及能力。

5、投标单位提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标单位须知中规定的语言和份数提交。

# 附件一  报价函

瑞安市人民医院 ：

（投标人全称）   授权    （授权代表名称、职务、职称）     为本公司授权代表，参加贵方组织的2022年瑞安市人民医院万松院区、瑞祥院区消防维保项目采购的有关活动，进行谈报价。为此：

1、 提供报价须知规定的全部谈判文件：正本一份，副本贰份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

①  保证遵守采购文件中的有关规定。

②  保证严格执行双方所签的供货合同，并承担全部规定的责任义务。

③  投标人已详细审查全部谈判文件，包括谈判文件补充文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

④  愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

⑤  本项目自报价截止时间之日起60 天内有效。

⑥  与本报价有关的正式通讯地址为：

- 邮编：              电话：              传真：

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 附件二  授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司签署      （采购名称）（项目编号）    的谈判文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的谈判文件的内容。委托有效期自    年  月  日至  年  月   日

代理人无转委托权，特此委托。

被授权委托人身份证复印件 （粘贴处）

代理人：             性别 ：          年龄：

身份证号码：                职务：

投标人：                                   （盖章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

授权委托日期：     年   月   日

注：（1）本法定代表人授权书正本一式二份，谈判文件中有一份，另一份在递交标书时，随授权代表身份证一起交验。

# 附件三   报价一览表

- 项目编号：

| 项目名称 | 报价总价 （人民币元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022年瑞安市人民医院万松院区、瑞祥院区消防维保项目 | 小写 | 自合同生效起一年（12个月） |  |
|  | 大写 |  |  |

- 备注：

- 1、不提供此表格将被视为没有实质性响应采购文件，其投标将被否决。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- 附件四   拟投入机械设备、器材及工具一览表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 设备/工具名称 | 型号规格 | 品牌/产地 | 数量 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表所列为投标供应商拟投入的机械设备、器材及工具。

2.本表中所列设备价格不计入投标报价，但投标供应商应在投标价格中考虑设备损耗及有关费用。

3.此表仅提供了表格形式，投标供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

# 附件五   资格证明

- 投标单位有效的证明材料：

A.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

B.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

C.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

D.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

E.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

- 投标单位相关资质证明及人员的资质证书。

- 相关证书（如有）。

以上资质证明文件均提供复印件，加盖投标单位公章。