招 标 文 件

| 项 目 编 号： | ZJJS202408004 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称： | 瑞安市人民医院37号电梯改造提升项目 |
| 招 标 方 式： | 邀请招标 |
| 招 标 人： | 瑞安市人民医院 |
| 招标代理机构： | 浙江嘉晟工程项目管理有限公司 |
| 二○二四年八月 |  |

目    录

第一部分  投标邀请书	1

第二部分  投标人须知	3

（一）投标须知前附表	3

（二）总   则	5

（三）招标文件说明	6

（四）投标文件的编制	7

（五）投标文件的递交	9

（六）开标与评审	10

（七）授予合同	11

第三部分  招标内容及要求	12

第四部分  合同条款	20

第五部分  投标文件格式	31

附件一   开标一览表	32

附件二  报价明细表	33

附件三   投 标 函	34

附件四   法定代表人授权书	35

附件五   技术与商务偏离表	36

附件六   产品配置及主要技术参数	37

附件七   随机备品备件、专用工具清单(如有)	38

附件八   设备零件、易损件、备品备件报价表	39

附件九    资格、资质证明文件	40

第六部分  评标办法	42

# 第一部分  投标邀请书

浙江嘉晟工程项目管理有限公司受瑞安市人民医院的委托，就瑞安市人民医院37号电梯改造提升项目实行邀请招标，我们诚恳地邀请贵公司参加投标，并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。现将有关事项通知如下：

- 招标项目编号: ZJJS202408004

- 招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

| 标项内容 | 招标单位 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 瑞安市人民医院37号电梯改造提升项目 | 瑞安市人民医院 | （具体内容详见本招标文件相关部分） | 最高限价：人民币19.9万元整 |

- 投标供应商资格要求:

- 具备独立法人资格的电梯制造商或代理商；

- 具有电梯类《中华人民共和国特种设备生产许可证》或《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（乘客电梯）B级及以上资质；

- 不接受联合体投标。

- 招标文件的发售时间及地点等：

- 获取时间：2024年08月13日上午8:00至2024年08月19日下午17:00；

- 获取方式：前往浙江嘉晟工程项目管理有限公司（瑞安市安阳街道阳光路天地阳光商务楼302室）报名获取；

- 招标文件价格：每套售价￥200.00元。

- 投标截止时间：2024年08月20日14:30止；

- 投标地点：瑞安市人民医院九号楼307室（瑞安市万松路108号）；

- 开标时间：2024年08月20日14:30正；

- 开标地点：瑞安市人民医院九号楼307室（瑞安市万松路108号）；

- 其他说明

- 获取了招标文件，而放弃参加投标的供应商，请在投标截止时间前1日内以书面形式（传真或书面送达，加盖单位公章）通知招标代理机构。

- 潜在供应商应当按照规定方式获取招标文件，未按照规定方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

- 供应商获取招标文件时须提交的文件资料：

- 报名登记表；

- 供应商介绍信或法定代表人授权书原件；

- 供应商有效的工商营业执照（副本）复印件加盖公章。

- 联系方式：

招标人名称：瑞安市人民医院

地址：瑞安市万松路108号

联系人：朱女士

联系电话：0577-65866009

代理机构名称：浙江嘉晟工程项目管理有限公司

地点：瑞安市安阳街道阳光路天地阳光商务楼302室

联系人：阮建敏

联系电话：0577-66807765、13868386383

传真：0577-65838600

# 第二部分  投标人须知

## （一）投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 瑞安市人民医院37号电梯改造提升项目 |
| 2 | 项目编号 | ZJJS202408004 |
| 3 | 资金来源 | 自筹 |
| 4 | 招标人 | 名称：瑞安市人民医院 地址：瑞安市万松路108号 联系人：朱女士 联系电话：0577-65866009 |
| 5 | 招标内容 | （具体内容详见本招标文件相关部分） |
| 7 | 投标供应商 资格要求 | - 具备独立法人资格的电梯制造商或代理商； - 具有电梯类《中华人民共和国特种设备生产许可证》或《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（乘客电梯）B级及以上资质； - 不接受联合体投标。 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □ 接受 |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织 □ 组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 10 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 11 | 投标货币 | 人民币 |
| 12 | 投标语言 | 中文 |
| 13 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本贰份 |
| 14 | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
| 15 | 签字或盖章要求 | 投标文件中所涉及的公章必须是投标人全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。 |
| 16 | 密封、装订要求 | 投标人应将投标文件包装密封。 |
| 17 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 18 | 履约担保 | 不需要 □需要 |
| 22 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2024年08月20日 下午 14:30整(北京时间) 开标地点：瑞安市人民医院九号楼307室（瑞安市万松路108号） 参加开标会的投标人的法定代表人或其授权代表须携带“身份证”及“法定代表人授权书”（复印件无效），务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席（带身份证件原件）。投标人如不派代表参加开标大会的，事后不得对招标相关人员、开标过程和开标结果提出异议。 |
| 24 | 评标委员会的组建 | 是结合本项目的实际，组建的专门负责招标评审工作的临时性机构。 |
| 25 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按投标邀请书、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标单位负责解释。 |

## （二）总   则

- 说明

  - 本次招标工作是结合本项目的实际，组织和实施。

  - 资金来源：自筹资金。

- 定义及解释

  - 招标人：瑞安市人民医院；

  - 招标代理机构：浙江嘉晟工程项目管理有限公司；

  - 招标采购单位：系指组织本次招标的浙江嘉晟工程项目管理有限公司和招标人；

  - 投标人：投标人是响应招标、参加投标竞争的依法成立的供应商。

  - 中标供应商(中标人)：系指在本次招标中中标的投标人。

  - 评标委员会：评标委员会是结合本项目的实际，组建的专门负责招标评审工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日。

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的投标人

  - 具备独立法人资格的电梯制造商或代理商；

  - 具有电梯类《中华人民共和国特种设备生产许可证》或《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（乘客电梯）B级及以上资质；

  - 不接受联合体投标。

- 保密与披露事项

  - 投标人不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标人，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标人自购买招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 招标代理机构有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 招标代理机构有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合约的资料、中标人的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用 。

- 踏勘现场：本项目不组织。

- 备选投标方案：不允许。

- 投标委托

  - 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

## （三）招标文件说明

- 招标文件构成

  - 招标文件是用以阐明所需货物、服务，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一部分  投标邀请书

第二部分  投标人须知

第三部分  招标内容及技术要求

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第六部分  评标办法

第七部分  补充通知及答疑（若有 ）

  - 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标书没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标人的风险。

  - 本招标文件要求投标人做出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识。

- 招标文件的澄清

  - 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在答疑截止期规定时间以前按投标邀请书中的通讯地址以书面形式传真或寄送给招标代理机构，招标代理机构对答疑截止期规定时间以前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

  - 招标代理机构将视情况确定是否有必要召开标前会，如果召开时会将标前会的通知（包括时间和地点）发给所有投标人。

- 招标文件的修改

  - 在投标截止时间前，招标代理机构无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

  - 对招标文件的修改，将以书面、电子邮件或传真的形式通知已领取招标文件的每一投标供应商。投标供应商应立即以书面形式回复确认已收到修改文件。

  - 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将具体变更情况以书面、电子邮件或传真的形式通知上述每一投标人。

  - 补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

## （四）投标文件的编制

- 投标文件的说明

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代表签章。

  - 投标人必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将做出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

- 投标文件的组成

  - 投标人编写的投标文件应包括下列部分：

- 开标一览表（统一格式，用于唱标）             （见第五部分附件一）

- 报价明细表                                   （见第五部分附件二）

- 投标函；                                     （见第五部分附件三）

- 法定代表人授权委托书；                        (见第五部分附件四)

- 技术、商务偏离表 ；                           （见第五部分附件五）

（如不填写招标代理机构将视为对招标文件要求无偏差）；

- 产品配置及主要技术参数表；                     （见第五部分附件六）

- 随机备品备件及专用工具清单表；                 （见第五部分附件七）

- 设备零件、易损件、备品备件报价表；             （见第五部分附件八）

- 资格、资质证明文件；                           （见第五部分附件九）

- 售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质量保证期，故障响应修复时间方式及保障措施，距离招标人最近的售后服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，人员配置等；

- 根据招标文件中的招标内容与技术要求，需要提供的其它文件和资料；

- 投标文件格式填写说明

  - 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或招标代理机构查找不到有效文件是投标人的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

  - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标人将被取消投标资格，并在宣传媒体上予以公告。

  - 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应（文中带“▲”标识），否则其投标将被拒绝。如果投标书填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致评标委员会作出对其不利的判断和分析。

- 投标报价

  - 投标人提供的货物价格应该用人民币投标。投标价格应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标报价应包括购买货物所需缴纳的所有税费和一切费用，费用包括送达使用单位指定地点的一切费用。

  - 本次招标，只允许同一个报价，并只有一次投标报价，投标人应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次招标的重要性，提供对招标代理机构及买方最优惠的投标报价。

  - 投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请招标代理机构注意，否则是投标人自己的风险，招标代理机构对此不承担任何责任。

- 投标有效期

  - 提交投标文件截止日起90天内，投标书应保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可拒绝前述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

- 投标文件的式样和签署

  - 投标人准备一份正本和贰份副本(统一规格用A4纸)，并在每一份“投标文件”上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

  - 投标文件正本和副本的每份表格和文件均须打印，按投标文件格式要求顺序合成本装订。并在“投标文件格式”规定处由投标人加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

  - ▲投标文件中所涉及的公章必须是投标人全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

  - ▲传真和电传的投标文件将被拒绝。

  - 投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 知识产权

  - 投标人应保证，招标人在中华人民共和国使用货物的任何一部分时，招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉；

  - 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

- 串通行为认定

  - 投标人或招标单位有下列情形之一的，应按串通行为认定：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或人员编制的；

- 不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

- 不同投标人的投标文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

- 不同投标人的授权代表为同一单位的工作人员的；

- 不同投标人的投标文件相互混装，或在一个投标人的投标文件内遗留有其他投标人的签名、盖章等不属于本投标人参加投标必需的信息资料的；

- 投标响应截止时间后，招标单位协助投标人撤换或更改投标文件的；

- 招标单位泄露有意向参加投标的投标人名称、数量等应当保密的事项的；

- 不同投标人之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标人中标或轮流中标的；

- 法律、法规或规章规定的其他串通行为。

## （五）投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

  - 投标文件用标函袋密封并封口处加盖单位公章和法人代表（或授权代表）印章（或签字），漏盖章的报价文件将被拒绝。

  - 封套上应写明投标人名称和地址，以便如果其投标被宣布为“迟交”投标时，能原封退回。

  - 如果投标人未加写标记，招标代理机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。

- 投标截止时间

  - 本次采购的投标截止时间及投标文件递交截止时间：见本招标文件“投标邀请书”。招标代理机构收到投标文件的时间不得迟于规定的截止时间。

- 投标文件有下列情形之一的，招标代理机构不予受理：

  - 投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

  - 投标文件未按招标文件要求密封的。

## （六）开标与评审

- 开标

  - 开标时间和地点：见本招标文件“投标邀请书”。

  - 招标代理机构组织和主持开标会，投标人法定代表人或其授权代表务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席（带身份证件原件及法定代表人授权书）。投标人如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

  - 开标时督查人员查验报价文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

  - 开标时，招标代理机构将当众宣读投标人名称、投标价格，以及招标代理机构认为合适的其他内容。招标代理机构将记录开封过程的有关内容，并由投标人签字确认，存档备查。

- 评标原则和评标方法

  - 评标基本原则：评审工作应按有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则。评标方法：采用综合评分法。

  - 评审方法：本次招标的评审方法采用最低评标价法；即在满足招标文件实质性要求的前提下，依据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的投标人确认中标人。招标代理单位对评标委员会所推荐的拟中标服务的报价进行必要的核实，并经公示后无异议的，报请招标人确认。

- 评标工作程序

  - 开标后，报价文件出现下列情况之一的，按照无效投标处理，不得进入评标：

- 报价不是唯一的；

- 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件的要求的；

- 单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的报价或报价明显不合理而供应商不能合理说明的；

- 主要服务内容不满足用户的要求以或商务有重大偏离或保留的；

- 投标人未按招标文件要求提供投标文件份数的；

- 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

  - 澄清有关问题：对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正答复先以口头形式答辩，然后在要求的时间内以书面形式提交，书面由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，评标委员会有权通知投标人限期进行解释。若该投标人未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可确定拒绝该投标。

- 评标过程保密

  - 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

  - 在评标期间，投标人企图影响招标代理机构或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

- 中标人的确定

  - 招标人按评标委员会的评审结果，在评标委员会推荐的候选人中依法确定排名第一的候选人（投标价不超过采购预算资金的前提下）为中标人。

- 评审结果质疑与投诉

  - 如投标人对评审结果有异议，可向浙江嘉晟工程项目管理有限公司提出质疑，有关联系方式如下：

受理机构：浙江嘉晟工程项目管理有限公司

联系电话：0577-66807765

## （七）授予合同

- 合同授予标准

  - 招标代理机构将合同授予获接受投标的投标人。

- 中标通知

  - 在投标有效期期满之前，招标代理机构将用书面形式向获接受的投标人发出书面的《中标通知书》。《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

  - 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。招标人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

  - 中标人不遵守招标文件或投标书的要约、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书后，借故拖延、拒签合同者，除赔偿招标人损失外，招标代理机构即可取消该单位的中标资格，另选其它投标人中标。

- 代理服务费

  - 经招标人和代理人双方协商，本次招标代理服务费中标人支付，代理服务费按一次性包干4000元计取。代理服务费不在报价中单列，该费用必须在领取中标通知书时一次性付清，请投标人在报价时予以考虑。

# 第三部分  招标内容及要求

- 一、概要

此份技术规格书是招标文件的一部分，包括电梯的详细规格、条款和资料。投标人须根据各自的技术和商务优势进行投标。

1.1 工作范围

工作范围：招标人除提供安装所需的水电接口（水电费由招标人负责）、设备存放场地以外，设备装卸、保管、就位、脚手架、预埋件、土建整改、井道照明、底坑护栏、爬梯、设备安装、调试、验收、成品保护、临时调试电缆、技术培训、及其他所需费用等全部费用包括在投标报价内。必须严格服从招标人的安全、进度管理。本次招标为交钥匙工程。工程报价必须包括设备费、材料费、特殊工具费、开孔剔槽及修复费用、预埋及加固费用、税金（含设备的关税、增值税等）、运输（含卸货）及运输保险费、安装调试费、旧设备的拆卸运输处置费、井道改造、水电费、交付招标人使用以前的设备保护费、质保期内的维护维修费、培训费、质量技术监督局有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。电梯配件拆除后的设备及附件归中标供应商所有，由中标供应商处理。本工程施工期间不得影响医院正常上班、病房区域的病人休息等，由此增加的费用请投标人予以考虑。

1）投标人需按本技术规格书的要求完成设备的设计、制造、运输、装卸、保管、就位、安装、产品保护、调试试运行、培训及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，资料必须符合本技术规格书的要求。

① 提供的设备

提供的电梯须包括以下工作服务但不仅限于以下：

- 按电梯现有尺寸设计安装电梯；

b．按招标人和设计需要完成设备的具体设计；

c．提供详细构造图、设备样本和使用操作说明书；

d．按招标人认可的尺寸和材料进行加工、制造、供货；

e．运输及保管：设备运输至招标人建设工地并负责卸货、设备保管、就位。

② 设备安装和调试

中标供应商需按招标人的要求和认可负责设备就位、安装和调试及试运行。

③ 设备安装验收合格，交付招标人使用以前的设备保护由中标供应商负责。

2）这份规格书只是对电梯一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对设计符合技术规范、标准负责。

3）电梯整套设备及其主要部件的原产国家须明确地标明在投标文件中；如属于进口零部件在交货时应附上相关证明资料。

4）投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害招标人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，招标人概不负责。

1.2 设备清单和基本需要

详见第4条电梯的规格和要求。

1.3工期要求：

完工期：40日历天。

- 二、总体要求

2.1工地条件

所有合同中提供的设备应能符合下列的环境条件，因此，当投标人提供设备时应考虑相应环境与条件，但不仅限于以下。

（1）适应性要求：

① 浙江温州—室外环境温度：  -5℃—40℃

② 电源条件—所有提供的设备和元器件的安装须符合和适应下列条件，不包括在另行条文中的说明。

电压：～380V，3相，5线          ～220V，单相

频率：50Hz             电压波动：±7%         接地电阻要求：≤4欧姆

（2）抗地震要求：

所有提供的设备，须适应6度地震烈度，建筑结构未受偏差影响的前提下，能正常运行。

2.2 产品标准和规范

本招标文件成文时，下列所示标准和规范均有效。所有标准和规范都有可能被修订，如有修订，中标供应商应符合最新版本要求。

（1）中华人民共和国标准和国外标准

由投标人提供的所有产品和服务须符合下列规范、条例及标准

·中华人民共和国的国家标准：电梯制造和安装安全规范（GB7588）

·中华人民共和国的国家标准：电梯安装验收规范（GB10060）

·中华人民共和国的国家标准：电梯技术条件（GB10058）

·中华人民共和国的国家标准：电梯试验方法（GB10059）

·中华人民共和国国家标准：电梯工程施工质量验收规范（GB50310）

·浙江省消防部门的条例

·电力供应部门的供电规章条例

·其他有关的中国规定

·由招标人认可的其它国家的其它权威标准。

（2）投标人遵守不仅限于此规格书中的标准时，应向招标人及时解释清楚。

2.3 制造监制和出厂检验

（1）在设备制造期间，招标人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备包括各种数据、设备结构图和部件图的详细中文资料。主要部件和电气部件及总体工程的检验都应在工厂内结束。投标人须提供由招标人工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。在检验结束后，投标人须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给招标人，但招标人的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

2.4 所需资料

2.4.1合同签订后须提交下列所有文件：

（1）招标人与中标供应商签订合同后，中标供应商须按建设进度要求提供下列资料：

·井道施工图；

·电梯机房的施工图及对招标人的要求；

·电路图；

- 三、需要完成的工作

3.1制造、供货、安装及协调

(1)  投标人对供货、安装、调试、试运行等负责，直至拿到质量管理部门和技术监督局的验收证书。验收费用包括在总价中。

(2)  安装计划

投标人须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由招标人认可。

(3)  安装期

安装计划由投标人自行安排，（由投标人在投标函中提供最短供货周期及安装周期）。

(4)  设备的各个部件须防火、耐压、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。

(5)  沟通与通道

任何在土建结构内的挖掘，都须在具体施工图中标明，并提交招标人认可。井道内及机房内的所有工作（包括井道照明和爬梯）均由中标供应商负责。

(6)  安装管理

现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位的管理和检查，中标供应商须派有五年以上工作经验及有相似规模工程管理经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。招标人保留有变更人员的权力。

(7)  认可

设备安装须取得有关部门的认可，中标供应商有责任提供相关的认可文件及证书。

(8)  保证设备在起吊、运输装卸过程中的安全。

在安装期间，中标供应商负责运输、卸货、安装中需要的起重、运输所需辅助设备，所有这些设备都须符合安全作业要求。

(9)  完工装修

在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理。

3.2  测试和试运行

(1)  工具、材料、仪器设备和劳务人员

中标供应商应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

(2)  程序和表格

中标供应商须在安装结束前1个星期，提交测试和调试方法及记录表格给招标人。

(3)  测 试

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行，中标供应商在调试测试后5个工作日内提交测试报告给招标人。如招标人对测试报告有疑问，招标人有权指定有关部门进行测试，如所疑属实，测试费用由中标供应商负责，中标供应商负责处理问题，直至合格。如所疑不实，测试费用由招标人自负。

(4)  试运行

设备试运行应在有关部门及招标人有关人员的监督下进行。

3.3  验  收

(1)  产品保护

工程完成后，中标供应商须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。

(2)  验收合格条件

a．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

b．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到招标人的认可。

c．所有合同中规定的货物和材料都已提交。

d．设备在交由招标人使用之前已通过技术监督局及有关部门的验收并得到使用证书。

e．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

- 四、电梯的技术规格和要求

4.1电梯清单及技术规格(共1台)

1）客梯清单

| 住院部37号电梯改造内容：主机、控制柜、门机等更新改造及轿厢装修 设备编号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量（台） | 规格 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 349314422 | 有机房客梯 | TE-HP61 | 1 | 1350kg-2.5m/s-25F/25S | 蒂森 |

未来根据招标人要求对改造、维修进行调整，中标供应商应予以配合，总价不变。

4.2电梯装修要求：

▲4.2.1 客梯装修要求

| 序号 | 物料规格描述 |  |  |  |  |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国产MC2-B控制柜 及功能附件 |  | 变频器型号： |  | 国产 | CPIC-V-65A.A | 1 | 套 |
|  |  |  | 含MOD订单处理费，主电源电缆（10m），动力电缆（10m） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 语音报站 |  |  |  | 1 | 套 |
|  |  |  | 轿内语音安抚 |  |  |  | 1 | 套 |
|  |  |  | 主操纵盘司机操作 |  |  |  | 1 | 套 |
|  |  |  | 消防员服务 |  |  |  | 1 | 套 |
|  |  |  | 底坑水位检测功能（含开关） |  |  |  | 1 | 套 |
|  |  |  | 钥匙开关操纵特殊运行（如优先停层） |  |  |  | 1 | 套 |
|  |  |  | COP内相应停站锁断（定时器） |  |  |  | 1 | 套 |
|  |  |  | 群控 |  | - |  | 1 | 套 |
| 2 | 人机界面，COP & LIOP，数量按相应楼层数提供，面板材质除备注中特殊标准外均为标准发纹 |  |  | CF3A -A32M（发纹面板，4.3”白色断码LED，白色MT42） FALSE盲文按钮 |  |  | 1 | 套 |
|  |  |  |  | LS2A-A33M（单梯，发纹不锈钢面板，4.3”白色断码LED，白色MT42） 需要盲文按钮，数量：26 套 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 方向灯型号 XXX，发光颜色：XXX |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 无其他人机界面非标 |  |  |  |  |
| 3 | 配套井道件，选层部件，称重装置，五方对讲（分线制） |  |  | 配浮动轿厢的称重装置并由分公司自理安装接口 |  |  | 1 | 套 |
|  |  |  |  | 含国产2D标准光幕，现场自行钻孔安装 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 含编码器，编码器支架现场自理 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | AC220V安全回路 |  |  |  |  |
| 4 | 电缆，含机房电缆，井道电缆，标准随缆，轿顶电缆 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |
| 5 | 曳引机 |  |  | 采用PMS320国产无齿轮主机，含主机编码器 |  |  | 1 | 套 |
|  | 备注：新主机参数 |  |  | 额定电压330V； 额定电流49A； 启动电流136A；需核实原变频器的配置 |  |  |  |  |
| 6 | 主机机架组件 |  |  | 含主机机架组件，机房导向轮组件，主机减震胶和曳引轮护罩等 |  |  | 1 | 套 |
| 7 | 搁机梁 |  |  | 工字钢，2根 （每根长度视主机而定） |  |  | 1 | 套 |
| 8 | 曳引钢丝绳 |  |  | 曳引钢丝绳 D12 |  |  | 860 | M |
| 9 | 曳引绳绳头端接装置 |  |  | 含轿厢侧和对重侧的绳头端接装置 |  |  | 8 | 套 |
| 10 | 钢丝绳防扭转组件 |  |  |  |  |  | 4 | 套 |
| 11 | 轿顶轮组件 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |
| 12 | 对重轮组件 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |
| 13 | 厅门组件(门锁、门球、门角、门滑轮、偏斜轮、门钩、厅门弹簧） |  |  | 现场检查，发现有磨损和坏的配件，更换 |  |  | 1 | 套 |
| 14 | 对重导靴和油杯 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |
|  | 备注： | 2个油杯、4个导靴 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 门P1标准包 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |
| 16 | 限速器更换包 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |
| 17 | 缓冲器更换包 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |
| 18 | 改造随机文件和合格证 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |

注：厅门、对重、导轨支架、轿厢等保留，材质需无条件满足招标人要求。

4.3电梯一般技术要求

4.3.1 工作情况

投标人提供的产品及服务须适应本标书所有条款，并运转顺利、正常、可靠。

可靠性要求：

① 要求连续工作每天20小时，全年365天。

② 正常使用寿命期要求10万小时以上。

4.3.2 驱动方式

驱动系统采用永磁同步无齿轮传动。调速系统：交流变频变压调速（VVVF），逆变部分采用IGBT或更好，频率≥10KHZ。

4.3.3 控制方法

控制系统：采用VVVF电脑微机控制，有故障监控、存储、显示功能。

门机系统：采用VVVF变频门机16位或以上微机控制，无连杆。

4.3.4操作方法

控制系统应在最短时间内在客梯当前位置响应召唤，当主要电脑出现错误时，各客梯应提供备用系统功能单独为层间服务，并能同时继续服务。

▲4.3.5基本功能

| 内部通话装置 | 井道进入检测 |
| --- | --- |
| 警铃 | 门锁短接检测 |
| 驱动设备过热保护 | 抱闸力矩自动检测 |
| 错误指令取消 | 停梯开关 |
| 本层厅外开门 | 关门模式选择 |
| 重新初始化运行 | 厅外指令取消功能 |
| 安全停靠 | 关门等待取消 |
| 终端楼层保护 | 反向指令自动消除 |
| 关门力矩保护 | 轿厢关门延迟保护 |
| 启动时力矩补偿 | 轿厢开门保护 |
| 轿厢内紧急照明 | 轿厢关门保护 |
| 开、关门按钮灯 | 满载直驶 |
| 光幕门保护 | 自动泊梯 |
| 提前开门 | 全集选 |
| 自动再平层功能 | 自动返回基站 |
| 轿厢意外移动保护 | 轿顶检修 |
| 机房紧急电动运行 | 预平层复位功能 |
| 轿内照明控制 | 机房紧急电动运行 |
| 超载保护 | 轿内照明控制 |
| 开、关门按钮 | 语音报站 |
| 厅、轿门分别控制 | 轿内语音安抚 |
| 厅外及轿内方向指示 | 主操纵盘司机操作（刷卡器控制） |
| 数字式大厅/轿内显示 | 消防员服务 |
| 底坑水位检测功能（含开关） | 制动力矩检测功能 |
| 钥匙开关操纵特殊运行（如优先停层） | 基站开门等待时间可调 |
| COP内相应停站锁断（定时器） | 门锁安全装置的失效检测 |
| 运行计时计数 | 火灾应急返回 |
| 底坑水位检测功能（含开关） | 制动力矩检测功能 |
| 远程监控接口：配备远程监控接口，可以上传必要的运行和故障信息，接受来自监控中心、消控中心的控制指令。供应商应免费开放监控端口协议。 |  |

注：包括但不仅限于以上功能。

4.3.6 安全设备

投标人提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备。其应符合有关最新国家标准中的规定。

（1）断相和错相保护；（2）上、下终点开关和上、下极限开关；（3）缓冲器；（4）限速器；（5）安全钳；（6）紧急停止按钮；（7）层门安全设施；（8）轿门安全设施；（9）层门闭锁保护；（10）电气短路保护；（11）主电机过载保护。

- 五、制造

投标人提供的设备部件应按标准制造，并有替换性和精确装配性。特别对于主机、开关门系统、主控制柜等电梯部件的装配应在工厂完成。

- 六、设备性能

6.1投标人提供的电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面需符合GB10058标准和相应的国际标准。

6.2投标人提供的电梯以下内容参数须满足国家规范要求：电梯的水平、垂直振动加速度、起制动加减速度、噪音指数（机房、轿内、开关门）。

- 七、其他

7.1在工地的建设活动中，中标供应商有责任与监理单位、土建单位、及其它供应商保持联系和合作。在安装期间，中标供应商应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。

7.2中标供应商应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。并提交相关文件图纸资料等。

7.3中标供应商有责任防止所有电梯在未经正式认可便使用，而应根据招标人需要，得到认可后再投入运行。

7.4本项目所投品牌不得低于原电梯品牌规格要求

7.5本项目更换的随行电缆需要预留电话通讯线路，方便招标人后期连接有线电话。

7.6中标供应商有责任保护电梯物联网设备，并在施工完后能正常使用。

7.7本项目若使用招标人原来的轿厢和空调，中标供应商需将轿厢内空调出风口更改位置。

- 八、付款方式

8.1中标供应商必须在接到领取中标通知书的通知之日起的2个日历天内领取中标通知书；

8.2合同签定后30天内向中标供应商支付总价30%作为预付款；

8.3电梯维修调试完毕并经招标人验收确认后30天内向中标供应商支付至总价的100%。

- 九、售后服务

9.1投标人有能力在瑞安市提供长期的售后服务(需提供维修点地址及维修人员一览表)，以处理所有的维修服务，并提供 24小时服务。维修人员接到维修电话后须在 30分钟内赶到现场。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。投标人在投标时应明确负责此项目维修工作的售后服务公司，一旦中标并签订合同，维修工作不得转包。在投标文件中，此售后服务公司对此项目的维修也要作出明确承诺。

9.2中标供应商须对整套电梯验收合格后，对主机、主板、变频器等更换配件提供至少24个月的质保期。在验收之前，中标供应商须与总包单位协商做好电梯的保护工作。请各投标人综合考虑，合理报价。

9.3质保期内的工作应包括对所有电梯常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标文件中明确。

9.4在质保期结束时，须由专业工程师对电梯进行一次测试，任何故障须由中标供应商自费解决并取得招标人的同意。解决后，中标供应商需一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

9.5备件供应：中标供应商对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要；并列出易损坏的备品备件清单及报价，承诺此价格在质保期满后5年内不得向上调整。

9.6配件供应时间：项目里所涉及的配件出现损坏时，当接到招标人通知后，配件供应不超过 24小时并完成维修，若有特殊情况无法在24小时内供应配件需向招标人说明，并在48小时内提供并完成维修，否则罚款 500元。

9.7 质保期内每月电梯故障次数不得超过6次，每超过1次，罚款200元，超过2次，罚款400元，逐次增加。

# 第四部分   合同条款

甲方（招标人）：瑞安市人民医院

乙方（中标供应商）：

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定，甲乙双方按照瑞安市人民医院37号电梯改造提升项目项目（项目编号：         ）的采购结果，签订本合同。

一、合同货物：

乙方应严格按照招标文件和成交（中标）结果内容提供如下清单中的成交（中标）货物：

| 产品名称 | 品牌/规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 （元） | 小计金额 （含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同价款及付款方式

1.本合同总价款为：人民币         元整（     元）；本次招标为交钥匙工程。工程报价必须包括设备费、材料费、特殊工具费、开孔剔槽及修复费用、预埋及加固费用、税金（含设备的关税、增值税等）、运输（含卸货）及运输保险费、安装调试费、旧设备的拆卸运输处置费、井道改造、水电费、交付甲方使用以前的设备保护费、质保期内的维护维修费、培训费、质量技术监督局有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。电梯配件拆除后的设备及附件归乙方所有，由乙方处理。本工程施工期间不得影响医院正常上班、病房区域的病人休息等，由此增加的费用请投标人予以考虑。

2.付款方式：①合同签定后30天内向乙方支付总价30%作为预付款；②电梯维修调试完毕并经甲方验收确认后30天内向乙方支付至总价的100%。

3.乙方必须在接到领取中标通知书的通知之日起的2个日历天内领取中标通知书。

三、工作范围：

（1）工作范围：甲方除提供安装所需的水电接口（水电费由甲方负责）、设备存放场地以外，设备装卸、保管、就位、脚手架、预埋件、土建整改、井道照明、底坑护栏、爬梯、设备安装、调试、验收、成品保护、临时调试电缆、技术培训、及其他所需费用等全部费用包括在投标报价内。必须严格服从甲方的安全、进度管理。

（2）乙方需按本技术规格书的要求完成设备的设计、制造、运输、装卸、保管、就位、安装、产品保护、调试试运行、培训及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，资料必须符合本技术规格书的要求。

① 提供的设备

提供的电梯须包括以下工作服务但不仅限于以下：

- 按电梯现有尺寸设计安装电梯；

b．按甲方和设计需要完成设备的具体设计；

c．提供详细构造图、设备样本和使用操作说明书；

d．按甲方认可的尺寸和材料进行加工、制造、供货；

e．运输及保管：设备运输至甲方建设工地并负责卸货、设备保管、就位。

② 设备安装和调试

乙方需按甲方的要求和认可负责设备就位、安装和调试及试运行。

③ 设备安装验收合格，交付甲方使用以前的设备保护由乙方负责。

（3）这份规格书只是对电梯一些原则性要求，并不是详尽的要求，乙方有责任对设计符合技术规范、标准负责。

（4）电梯整套设备及其主要部件的原产国家须明确地标明在投标文件中；如属于进口零部件在交货时应附上相关证明资料。

（5）乙方须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害甲方的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，甲方概不负责。

（6）工期要求：40日历天。

四、总体要求：

1.工地条件

所有合同中提供的设备应能符合下列的环境条件，因此，当乙方提供设备时应考虑相应环境与条件，但不仅限于以下。

（1）适应性要求：

① 浙江温州—室外环境温度：  -5℃—40℃

② 电源条件—所有提供的设备和元器件的安装须符合和适应下列条件，不包括在另行条文中的说明。

电压：～380V，3相，5线          ～220V，单相

频率：50Hz             电压波动：±7%         接地电阻要求：≤4欧姆

（2）抗地震要求：

所有提供的设备，须适应6度地震烈度，建筑结构未受偏差影响的前提下，能正常运行。

2. 产品标准和规范

本招标文件成文时，下列所示标准和规范均有效。所有标准和规范都有可能被修订，如有修订，乙方应符合最新版本要求。

（1）中华人民共和国标准和国外标准

由乙方提供的所有产品和服务须符合下列规范、条例及标准

·中华人民共和国的国家标准：电梯制造和安装安全规范（GB7588）

·中华人民共和国的国家标准：电梯安装验收规范（GB10060）

·中华人民共和国的国家标准：电梯技术条件（GB10058）

·中华人民共和国的国家标准：电梯试验方法（GB10059）

·中华人民共和国国家标准：电梯工程施工质量验收规范（GB50310）

·浙江省消防部门的条例

·电力供应部门的供电规章条例

·其他有关的中国规定

·由甲方认可的其它国家的其它权威标准。

（2）乙方遵守不仅限于此规格书中的标准时，应向甲方及时解释清楚。

3.制造监制和出厂检验

（1）在设备制造期间，甲方有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备包括各种数据、设备结构图和部件图的详细中文资料。主要部件和电气部件及总体工程的检验都应在工厂内结束。乙方须提供由甲方工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。在检验结束后，乙方须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给甲方，但甲方的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

4. 所需资料

4.1合同签订后须提交下列所有文件：

（1）甲方与乙方签订合同后，乙方须按建设进度要求提供下列资料：

·井道施工图；

·电梯机房的施工图及对甲方的要求；

·电路图；

五、需要完成的工作：

1.制造、供货、安装及协调

(1)  乙方对供货、安装、调试、试运行等负责，直至拿到质量管理部门和技术监督局的验收证书。验收费用包括在总价中。

(2)  安装计划

乙方须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由甲方认可。

(3)  安装期

安装计划由乙方自行安排，（由乙方在投标函中提供最短供货周期及安装周期）。

(4)  设备的各个部件须防火、耐压、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。

(5)  沟通与通道

任何在土建结构内的挖掘，都须在具体施工图中标明，并提交甲方认可。井道内及机房内的所有工作（包括井道照明和爬梯）均由乙方负责。

(6)  安装管理

现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位的管理和检查，乙方须派有五年以上工作经验及有相似规模工程管理经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。甲方保留有变更人员的权力。

(7)  认可

设备安装须取得有关部门的认可，乙方有责任提供相关的认可文件及证书。

(8)  保证设备在起吊、运输装卸过程中的安全。

在安装期间，乙方负责运输、卸货、安装中需要的起重、运输所需辅助设备，所有这些设备都须符合安全作业要求。

(9)  完工装修

在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理。

2.  测试和试运行

(1)  工具、材料、仪器设备和劳务人员

乙方应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

(2)  程序和表格

乙方须在安装结束前1个星期，提交测试和调试方法及记录表格给甲方。

(3)  测 试

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行，乙方在调试测试后5个工作日内提交测试报告给甲方。如甲方对测试报告有疑问，甲方有权指定有关部门进行测试，如所疑属实，测试费用由乙方负责，乙方负责处理问题，直至合格。如所疑不实，测试费用由甲方自负。

(4)  试运行

设备试运行应在有关部门及甲方有关人员的监督下进行。

3.  验  收

(1)  产品保护

工程完成后，乙方须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。

(2)  验收合格条件

a．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

b．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到甲方的认可。

c．所有合同中规定的货物和材料都已提交。

d．设备在交由甲方使用之前已通过技术监督局及有关部门的验收并得到使用证书。

e．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

六、电梯的技术规格和要求

1.电梯清单及技术规格(共1台)

1）客梯清单

① 住院部37号电梯改造内容：主机、控制柜、门机等更新改造及轿厢装修

| 未来根据甲方要求对改造、维修进行调整，乙方应予以配合，总价不变。 设备编号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量（台） | 规格 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 349314422 | 有机房客梯 | TE-HP61 | 1 | 1350kg-2.5m/s-25F/25S | 蒂森 |

2.电梯装修要求：

2.1 客梯装修要求

| 序号 | 物料规格描述 |  |  |  |  |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国产MC2-B控制柜 及功能附件 |  | 变频器型号： |  | 国产 | CPIC-V-65A.A | 1 | 套 |
|  |  |  | 含MOD订单处理费，主电源电缆（10m），动力电缆（10m） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 语音报站 |  |  |  | 1 | 套 |
|  |  |  | 轿内语音安抚 |  |  |  | 1 | 套 |
|  |  |  | 主操纵盘司机操作 |  |  |  | 1 | 套 |
|  |  |  | 消防员服务 |  |  |  | 1 | 套 |
|  |  |  | 底坑水位检测功能（含开关） |  |  |  | 1 | 套 |
|  |  |  | 钥匙开关操纵特殊运行（如优先停层） |  |  |  | 1 | 套 |
|  |  |  | COP内相应停站锁断（定时器） |  |  |  | 1 | 套 |
|  |  |  | 群控 |  | - |  | 1 | 套 |
| 2 | 人机界面，COP & LIOP，数量按相应楼层数提供，面板材质除备注中特殊标准外均为标准发纹 |  |  | CF3A -A32M（发纹面板，4.3”白色断码LED，白色MT42） FALSE盲文按钮 |  |  | 1 | 套 |
|  |  |  |  | LS2A-A33M（单梯，发纹不锈钢面板，4.3”白色断码LED，白色MT42） 需要盲文按钮，数量：26 套 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 方向灯型号 XXX，发光颜色：XXX |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 无其他人机界面非标 |  |  |  |  |
| 3 | 配套井道件，选层部件，称重装置，五方对讲（分线制） |  |  | 配浮动轿厢的称重装置并由分公司自理安装接口 |  |  | 1 | 套 |
|  |  |  |  | 含国产2D标准光幕，现场自行钻孔安装 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 含编码器，编码器支架现场自理 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | AC220V安全回路 |  |  |  |  |
| 4 | 电缆，含机房电缆，井道电缆，标准随缆，轿顶电缆 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |
| 5 | 曳引机 |  |  | 采用PMS320国产无齿轮主机，含主机编码器 |  |  | 1 | 套 |
|  | 备注：新主机参数 |  |  | 额定电压330V； 额定电流49A； 启动电流136A；需核实原变频器的配置 |  |  |  |  |
| 6 | 主机机架组件 |  |  | 含主机机架组件，机房导向轮组件，主机减震胶和曳引轮护罩等 |  |  | 1 | 套 |
| 7 | 搁机梁 |  |  | 工字钢，2根 （每根长度视主机而定） |  |  | 1 | 套 |
| 8 | 曳引钢丝绳 |  |  | 曳引钢丝绳 D12 |  |  | 860 | M |
| 9 | 曳引绳绳头端接装置 |  |  | 含轿厢侧和对重侧的绳头端接装置 |  |  | 8 | 套 |
| 10 | 钢丝绳防扭转组件 |  |  |  |  |  | 4 | 套 |
| 11 | 轿顶轮组件 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |
| 12 | 对重轮组件 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |
| 13 | 厅门组件(门锁、门球、门角、门滑轮、偏斜轮、门钩、厅门弹簧） |  |  | 现场检查，发现有磨损和坏的配件，更换 |  |  | 1 | 套 |
| 14 | 对重导靴和油杯 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |
|  | 备注： | 2个油杯、4个导靴 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 门P1标准包 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |
| 16 | 限速器更换包 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |
| 17 | 缓冲器更换包 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |
| 18 | 改造随机文件和合格证 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |

注：厅门、对重、导轨支架、轿厢等保留，材质需无条件满足甲方要求。

3.电梯一般技术要求

3.1 工作情况

乙方提供的产品及服务须适应本标书所有条款，并运转顺利、正常、可靠。

可靠性要求：

① 要求连续工作每天20小时，全年365天。

② 正常使用寿命期要求10万小时以上。

3.2 驱动方式

驱动系统采用永磁同步无齿轮传动。调速系统：交流变频变压调速（VVVF），逆变部分采用IGBT或更好，频率≥10KHZ。

3.3 控制方法

控制系统：采用VVVF电脑微机控制，有故障监控、存储、显示功能。

门机系统：采用VVVF变频门机16位或以上微机控制，无连杆。

3.4操作方法

控制系统应在最短时间内在客梯当前位置响应召唤，当主要电脑出现错误时，各客梯应提供备用系统功能单独为层间服务，并能同时继续服务。

3.5基本功能

| 内部通话装置 | 井道进入检测 |
| --- | --- |
| 警铃 | 门锁短接检测 |
| 驱动设备过热保护 | 抱闸力矩自动检测 |
| 错误指令取消 | 停梯开关 |
| 本层厅外开门 | 关门模式选择 |
| 重新初始化运行 | 厅外指令取消功能 |
| 安全停靠 | 关门等待取消 |
| 终端楼层保护 | 反向指令自动消除 |
| 关门力矩保护 | 轿厢关门延迟保护 |
| 启动时力矩补偿 | 轿厢开门保护 |
| 轿厢内紧急照明 | 轿厢关门保护 |
| 开、关门按钮灯 | 满载直驶 |
| 光幕门保护 | 自动泊梯 |
| 提前开门 | 全集选 |
| 自动再平层功能 | 自动返回基站 |
| 轿厢意外移动保护 | 轿顶检修 |
| 机房紧急电动运行 | 预平层复位功能 |
| 轿内照明控制 | 机房紧急电动运行 |
| 超载保护 | 轿内照明控制 |
| 开、关门按钮 | 语音报站 |
| 厅、轿门分别控制 | 轿内语音安抚 |
| 厅外及轿内方向指示 | 主操纵盘司机操作（刷卡器控制） |
| 数字式大厅/轿内显示 | 消防员服务 |
| 底坑水位检测功能（含开关） | 制动力矩检测功能 |
| 钥匙开关操纵特殊运行（如优先停层） | 基站开门等待时间可调 |
| COP内相应停站锁断（定时器） | 门锁安全装置的失效检测 |
| 运行计时计数 | 火灾应急返回 |
| 底坑水位检测功能（含开关） | 制动力矩检测功能 |
| 远程监控接口：配备远程监控接口，可以上传必要的运行和故障信息，接受来自监控中心、消控中心的控制指令。供应商应免费开放监控端口协议。 |  |

注：包括但不仅限于以上功能。

3.6 安全设备

乙方提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备。其应符合有关最新国家标准中的规定。

（1）断相和错相保护；（2）上、下终点开关和上、下极限开关；（3）缓冲器；（4）限速器；（5）安全钳；（6）紧急停止按钮；（7）层门安全设施；（8）轿门安全设施；（9）层门闭锁保护；（10）电气短路保护；（11）主电机过载保护。

七、制造

1.乙方提供的设备部件应按标准制造，并有替换性和精确装配性。特别对于主机、开关门系统、主控制柜等电梯部件的装配应在工厂完成。

八、设备性能

1.乙方提供的电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面需符合GB10058标准和相应的国际标准。

2.乙方提供的电梯以下内容参数须满足国家规范要求：电梯的水平、垂直振动加速度、起制动加减速度、噪音指数（机房、轿内、开关门）。

九、其他

1.在工地的建设活动中，乙方有责任与监理单位、土建单位、及其它供应商保持联系和合作。在安装期间，乙方应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。

2.乙方应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。并提交相关文件图纸资料等。

3.乙方有责任防止所有电梯在未经正式认可便使用，而应根据甲方需要，得到认可后再投入运行。

4.本项目所投品牌不得低于原电梯品牌规格要求。

5.本项目更换的随行电缆需要预留电话通讯线路，方便甲方后期连接有线电话。

6.乙方有责任保护电梯物联网设备，并在施工完后能正常使用。

7.本项目若使用甲方原来的轿厢和空调，乙方需将轿厢内空调出风口更改位置。

十、售后服务

1.乙方有能力在瑞安市提供长期的售后服务(需提供维修点地址及维修人员一览表)，以处理所有的维修服务，并提供 24小时服务。维修人员接到维修电话后须在 30分钟内赶到现场。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。乙方在投标时应明确负责此项目维修工作的售后服务公司，一旦中标并签订合同，维修工作不得转包。在投标文件中，此售后服务公司对此项目的维修也要作出明确承诺。

2.乙方须对整套电梯验收合格后，对主机、主板、变频器等重大配件提供至少24个月的质保期。在验收之前，乙方须与总包单位协商做好电梯的保护工作。

3.质保期内的工作应包括对所有电梯常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标文件中明确。

4.在质保期结束时，须由专业工程师对电梯进行一次测试，任何故障须由乙方自费解决并取得甲方的同意。解决后，乙方需一式两份报告给甲方，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

5.备件供应：乙方对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要；并列出易损坏的备品备件清单及报价，承诺此价格在质保期满后 5年内不得向上调整。

6.质保期内每月电梯故障次数不得超过6次，每超过1次，罚款200元，超过2次，罚款400元，逐次增加。

7.配件供应时间：项目里所涉及的配件出现损坏时，当接到招标人通知后，配件供应不超过 24小时并完成维修，若有特殊情况无法在24小时内供应配件需向招标人说明，并在48小时内提供并完成维修，否则罚款 500元。

十一、异议期：货物验收后 25 个工作日内甲方对设备有异议的，乙方应在 5 个工作日内负责解决。

十二、违约责任：

1.如乙方延期交货，除人力不可抗拒的因素外，乙方自逾期之日起，向甲方每日偿付1000元/天的违约金，由甲方从待付款项中扣除；乙方逾期30日不能完成的，甲方有权单方面终止合同，不支付任何费用，并由乙方承担甲方的损失和相应的法律责任。

2.由于甲方的使用单位要求延期交货时，甲方应及时告知乙方，并确定具体的供货日期。

3.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标要求的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十三、合同相关文件：

1.有关本次采购项目的招标文件、投标文件以及相关的函件如：设备清单、技术参数、答疑函、承诺函及售后服务等均为本合同不可分割的一部分。

2.若“本次采购项目的招标文件、投标文件以及相关的函件如答疑函、承诺函”与本合同有出入时，以“本次采购项目的招、投标文件以及相关的函件如答疑函、承诺函”为准。

十四、合同在执行过程中出现的未尽事宜：双方在不违背本合同和采购（招标）文件的原则下，协商解决，协商结果以书面形式签字盖章记录在案，作为本合同的附件，具有同等效力。

十五、争议及纠纷

1.在本合同履行期内，甲方和乙方如发生纠纷，应先友好协商解决，协商不能解决的，任何一方有权向瑞安市人民法院提起诉讼解决。

2.仲裁或诉讼：

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决：

（1）向                仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  瑞安市  人民法院起诉

十六、其它

（1）本合同一式五份，甲、乙双方各执二份、代理机构鉴证一份。合同附件和本合同均具有同等法律效力。

（2）合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位章后生效。

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章）： | 单位名称（盖章）： |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或 委托代理人 ： （签字或盖章） | 法定代表人或 委托代理人 ： （签字或盖章） |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| 签订日期： 年 月 日 |  |
| 代理机构鉴证意见： 鉴证日期： 年 月 日 |  |

注：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与招标人所签定正式合同为准。

# 第五部分  投标文件格式

投标人提交投标文件须知

1、投标人应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或招标代理机构查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、招标代理机构将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

## 附件一    开标一览表

项目编号：                                                   （价格单位：人民币元）

| 项目名称 | 投标总价 （人民币元） |  | 工期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瑞安市人民医院37号电梯改造提升项目 | （小写） |  | 40日历天 |  |
|  | （大写） |  |  |  |

注：1、该表中投标总价应与报价明细表中对应总计价数相一致。

          - 此表不得自行增减内容。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

# 附件二   报价明细表

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌/规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 （元） | 小计金额 （含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总 计 价 |  |  |  |  |  |

注：1. 总计价应与“开标一览表”中投标总价相一致。

2. 各项费用如已包含在其它费用中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有请注明“无”。

3. 不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 附件三    投 标 函

致：瑞安市人民医院

我方确认收到贵方提供的瑞安市人民医院37号电梯改造提升项目[项目编号：                        ]的招标文件，遵照国家及地方政府相关招标投标法规的规定，我单位：（投标人名称）研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后，决定作为投标者正式授权（授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

- 在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

- 按“投标人须知”要求编制投标文件【正本一份，副本贰份】；

- 我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

  - 我方决定参加：作为本次供应商参与瑞安市人民医院37号电梯改造提升项目的投标。

  - 我方承诺：

- 我方承诺的价格按开标一览表及本次有关的招投标文件执行；

- 我方报价包含履行合同所有相关服务所需的服务费用；

- 我方报价均包含所有的税费；

- 我方如实提供的投标文件资料真实可靠，凡存在欺骗、隐瞒等行为的，贵方可取消其中标资格或中止合同的执行，我方对此不会提出疑义。

  - 投标文件的有效期：提交投标文件截止日起 90天内；如中标，有效期将延至合同终止日为止。

  - 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

  - 我方同意按照贵方提出的要求而提供与投标产品有关的数据或信息。

  - 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

  - 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《供货协议书》中的全部任务。

- 与投标有关的正式通讯地址为：

邮编：                     电话：

传真：                     电子邮箱

开户银行：

帐    号：

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

# 附件四     法定代表人授权书

瑞安市人民医院：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（投 标 人 名 称） 的法定代表人，现授权委托本单位正式职工：（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

附：

授权代表身份证复印件粘贴处：

授权代表姓名：

职  务：

详细通讯地址：

传  真：

电  话：

邮政编码：

注：本法定代表人授权书正本一式二份，投标文件正本中有一份，另一份在递交标书时，随授权代表身份证一起交验。

## 附件五   技术与商务偏离表

- （商务和技术须分别填写）

| 序号 | 招标文件重述 | 偏离或投标人建议（条件） |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应招标文件的技术及商务要求。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 附件六  产品配置及主要技术参数

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：货物详细技术参数实物图样等应另页描述。相当于不带价格的详细清单。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 附件七  随机备品备件、专用工具清单(如有)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 附件八  设备零件、易损件、备品备件报价表

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表为质保期满后供设备使用的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标供应商填写，费用不包括在投标总价中，作为质保期满后使用单位选购零件，易损件，专用工具的价格依据。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 附件九    资格、资质证明文件

（一） 关于资格、资质证明文件的声明函

瑞安市人民医院：

本公司愿就由贵单位组织实施的                          项目编号为             号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

（二） 其它资质证明文件

- 有效的企业营业执照；

- 投标供应商有效的相关资质证书；

- 其它。

以上资质证明文件均提供复印件，加盖投标供应商公章。

# 第六部分  评标办法

根据相关法规、本项目招标文件，特制定本办法。

一、 评定原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的要求，对投标文件进行对比、评价，编制评审报告。评审人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。投标供应商不得以任何方式干扰评审工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。对未中标单位，评标委员会不作任何未中标解释。

二、评定组织

负责评审工作的评标委员会由招标人组成，评审过程由有关部门负责指导监督。

三、评定办法

1、本项目最高限价为19.9万，投标人的投标报价高于最高限价的作无效标处理。

2、全部有效投标供应商中最低评标价的作为评分基准值。投标供应商商务报价与基准值对比，计算出商务报价评分值：

- 全部有效投标人中的最低评标价作为评标基准价。

- 各投标人评标价与评标基准价对比，计算各投标人的商务报价得分：

- 投标报价超过最高限价的为无效标。

- 等于评标基准价的得满分100分；

- 其他投标人的商务报价得分按下面公式计算得出：投标供应商的商务报价得分=（评标基准价/评标价）×100分；

- 商务报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。

- 根据投标供应商的商务得分由高到低确定一个中标预选供应商（得分高者），并出具评审报告。

3、若有效投标人少于3家，根据有关规定执行。

四、评标程序：

1、开标后，评标委员会首先对投标文件进行符合性审核，凡投标文件实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应询价文件要求者，经评标委员会认定作为无效报价，予以废除，其投标文件不再进入后面的评审。

2、商务审查

评标价的确定

评标价=投标报价+缺漏项价，

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或工程量清单报价上的错误，修正错误的原则如下：

- 如投标文件正本与副本表示的有差别，以正本为准，修正副本。

    - 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

    - 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

    - 当各细目的合价累计不等于总价时应以各细目合价累计数为准，修正总价。

    - 调整后的修正值若高于投标报价，则按修正值调整其评标价，如果中标，将以其投标报价作为合同价格；调整后的修正值若低于投标报价，其评标价不作调整，以投标报价为准，如果中标，按修正值作为合同价。

    - 按以上原则对差错的修正应取得投标供应商的同意，并确认修正后的最终报价。如果投标供应商拒绝确认，则其投标文件将不予评审。

    - 如投标供应商的投标文件前后矛盾，评标委员会将作出不利于投标供应商的修正。

工程量清单报价中差错部份累计金额达到总价的1%以上（不含）的作无效投标处理。

五、询标阶段

为有利于对投标文件的比较和评议，必要时招标人可要求投标供应商对投标文件进行澄清，并做出书面答复。投标供应商应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。书面答复须有授权代表签字并作为报价内容的一部分。

六、评定阶段

在所有有效标中，以商务得分高者为中标供应商。若投标报价相同，由业主抽签决定中标供应商。评标委员会将在有效的投标人中，由商务得分高者开始，根据商务得分由高到低排列作为中标备选供应商向招标人推荐（投标价不超过最高限价的前提下），并提交评审报告。

招标单位对评审报告充分评议研究后，确定第一候选人，若第一候选人放弃中标；或者因不可抗力提出不能履行合同；或者未能按招标文件规定期限内提交履约保证金；或者不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同；或者其投标文件与事实不符，影响招标的公平公开及合同的实施；则视为其违约，报价保证金将被没收，并取消其中标资格。招标人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予第二候选人。如无第二候选人，或者第二候选人因前款原因不能签订合同，招标单位将依法拒绝任何投标文件，并宣布本次招标失败，重新组织招标。对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

在经审查合格的投标供应商中，评标委员会发现投标报价明显低于行业平均成本或其他投标报价（参考的）。应要求其作出书面说明并提供相关材料，投标供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，视为低于成本的报价竞争，由评标委员会决定其投标是否为无效标处理。

七、招标单位决标后，向中标供应商发出中标通知书。

八、招标单位对决标结果不做任何解释。对于标书中出现异常情况，评标委员会有权作例外处理，且不作任何解释。

九、未尽事宜按有关法律法规规定执行。